供应商报名信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系方式 |  | 邮箱 |  |  |
| 是否参与本次项目 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大新华飞维海口基地三台空压机设备维保服务外委项目 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 要求 |  |  |  |  | 是否满足 |
|  | 营业执照（扫描盖章版）：经营范围必须包含“压缩机”、“机电设备”或类似内容的售后和技术服务的相关配套业务。 |  |  |  |  |  |
|  | 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 |  |  |  |  |  |
|  | 品牌授权：需具备博莱特原厂针对此设备维保项目授权书（产品经销代理证无效）。 |  |  |  |  |  |
|  | 人员资质：需持有有效的特种作业操作证（电工）。 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 一、范围 因海口基地1#、2#机库三台空压机质保即将到期，后续原厂不再对其进行质保维护，作为机库气源系统的核心设备，其运行稳定性直接影响生产保障，需纳入日常维保管理。鉴于空压机维保涉及密封检查、主机轴承检测、转子磨损检查、控制系统调试、安全阀校验等专业项目，我司暂无相应技术人员及专用工具，不具备自主维保能力。若交由非专业人员操作，不仅存在安全隐患，还可能影响设备运行效率，增加后续维护成本。为此，建议委托原厂或有资质的专业厂家进行年度维保，确保使用原厂正品备件，按规范开展预防性保养和定期巡检，保障设备持续稳定运行。 二‌、维保内容 GCAM海口基地1#机库、2#机库三台空压机设备基本信息如下： 机器型号; 生产厂家; 机器序列号; 出厂日期. BLT-120A/10.5; 博莱特; COX221888; 202501. BLT-120A/10.5 OPM+; 博莱特; COX221891; 202501. BLT-120A/10.5 OPM+; 博莱特; COX221892; 202501. 三、服务内容及具体要求 1、服务内容 - 提供服务期内的电话咨询服务：在服务期内，提供应急电话故障处理和技术支持服务； - 提供日常系统维护保养：设备除尘、预防性保养、全系统巡检等相关维保工作； - 提供维保人员现场故障排除及抢修服务：系统发生故障应指派本项目专项维保人员进入现场排除故障、进行维修； - 提供系统改造服务：应甲方需求服务范围外发生系统改造需求，我方积极提供咨询、建议服务，涉及安装的费用另计。 2、‌具体要求 - 维护保养和维修人员必须保护好当事人单位的现场环境。 - 使用博莱特原厂纯正备件，提供备件质量保证。 - 提供全年24小时应急故障诊断及处理服务。 - 维保单位在巡检时，发现异常情况应及时向当事人单位通报。 - 维保单位断电进行维护保养和维修前，应书面征得当事人单位同意。 - 提供系统维护保养所需备品备件：做到“四齐”，即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 - 巡检、维护保养和维修工作必须每次都有文字记录，并应有现场维修维护保养人员和责任人签字和当事人单位主管人员签字确认并存档。 - 维护保养和维修记录应填写两份，当事人单位和日常维护保养单位各保存1份。 - 每季度提供设备运行评估报告。 - 年度提供能耗测试分析及节能优化建议。 - 所有仪表、安全阀等计量器具须在检验有效期内。 - 需具备博莱特原厂针对此设备维保项目授权书（产品经销代理证无效）。 四、技术规范 1、预防性保养 按博莱特原厂保养规范，根据设备运行小时数执行相应级别保养（含A/B/C级保养包） 保养级别; 适用周期; 保养内容明细. A级保养包; 2000小时或半年; 更换润滑油、空气过滤器、油过滤器. B级保养包; 4000小时或一年; 更换润滑油、空滤、油滤、油气分离芯. C级保养包; 8000小时或两年; 更换润滑油、空滤、油滤、油分芯、温控阀保养包、断油阀保养包、进气阀保养包、最小压力阀保养包. 2、备件更换明细（三台机组年度用量） 序号; 备件名称; 零件号; 数量; 单位. 1; 空气过滤器; 1641004764; 12; 个. 2; 油过滤器; 3002623150; 12; 个. 3; 油气分离芯; 3002623165; 6; 个. 4; 润滑脂; 1625169355; 3; 支. 5; 润滑油; 1830055464; 45; 桶. 6; 最小压力阀保养包; 1641004718; 3; 套. 7; 机械阀保养包; 1641004740; 3; 套. 8; 恒温阀保养包; 1622706401; 3; 套. 9; 氧化铝; -; 10; 袋（25KG/袋）. 10; 分子筛; -; 10; 袋（25KG/袋）. 11; 过滤器芯; 2258290170; 1; 个. 12; 过滤器芯; 2258294319; 2; 个. 13; 过滤器芯; 2258294308; 2; 个. 14; 过滤器芯; 24242372; 2; 个. 15; 过滤器芯; 24242398; 2; 个. 16; 电子排污阀; 5121321101; 2; 个. 五、巡检内容要求 1、空压机巡检 巡检频率; 检查项目明细. 每日/每班; • 运行声音、振动监测（主机、电机、冷却风机） • 排气压力（0.7-1.0MPa）、压力波动（±0.05MPa） • 润滑油温度（75-95℃）、排气温度（≤105℃） • 油位、油质（无浑浊、乳化、异味） • 空滤压差（≤0.06MPa） • 散热器清洁度、风扇运转状态 • 电压电流三相平衡（偏差≤±5%） • 各连接处密封性（无漏油、漏气） • 精分压差（≤0.08MPa）. 每周; • 清理散热器、冷却器表面 • 检查皮带张力（下垂量≤15mm） • 紧固各连接螺栓 • 排放储气罐冷凝水. 每月; • 检查油滤压差（≥0.15MPa更换）、油分压差（≥0.15MPa更换） • 校验压力继电器、温度控制器灵敏度 • 电机轴承温度（≤75℃），添加润滑脂 • 安全阀手动起跳测试 • 检查自动排水器工作状态 • 检查面板显示压力、温度传感器准确性. 每年; • 更换润滑油、油滤、油分芯 • 储气罐水压试验 • 拆解清洗冷却系统 • 检测电机绝缘电阻（≥1MΩ） • 校准压力表、温度表. 2、储气罐巡检 巡检频率; 检查项目明细. 每日; • 罐体变形、腐蚀、泄漏检查 • 压力表指示（≤0.8MPa） • 安全阀无泄漏、铅封完好 • 自动排水器工作正常. 每周; • 手动排放冷凝水 • 检查支座、地脚螺栓、接地装置. 每月; • 压力表指针灵活性 • 安全阀接口清洁、起跳灵敏度 • 罐体表面防腐. 每年; • 特种设备年度检验（水压试验、壁厚检测） • 罐体内壁清理水垢、铁锈 • 更换老化阀门、密封垫片 • 压力表、安全阀强制校验. 3、冷冻式干燥机巡检 巡检频率; 检查项目明细. 每日; • 运行声音、振动 • 入口温度（≤45℃）、出口露点（2-10℃） • 进出口压差（≤0.05MPa） • 冷凝器、蒸发器清洁度 • 制冷剂管路泄漏检查 • 自动排水器工作状态 • 控制面板无故障报警. 每周; • 清理冷凝器表面灰尘 • 检查过滤器压差（≥0.07MPa清理/更换） • 手动排放排水器杂物. 每月; • 检查制冷剂液位 • 检查压缩机润滑油油位 • 检查风扇电机运行状态 • 检查电磁阀、膨胀阀动作. 每年; • 更换制冷系统干燥过滤器 • 全面清洗冷凝器、蒸发器 • 检测压缩机绝缘电阻、运行电流 • 校准露点仪、温度表、压力表 • 检查管路保温层. 4、吸附式干燥机巡检 巡检频率; 检查项目明细. 每日; • 切换阀动作正常、无异常噪音 • 进出口压差（≤0.08MPa） • 入口温度（≤45℃） • 出口露点（-20℃~-40℃） • 排水系统通畅. 每周; • 清理前置、后置过滤器滤芯 • 检查切换阀密封性（无内漏） • 手动排放吸附塔底部冷凝水. 每月; • 检查吸附剂状态（无结块、粉化） • 检查切换阀气缸、电磁阀 • 校准露点仪 • 检查电加热器工作状态. 每年; • 更换吸附剂 • 拆解清洗切换阀、止回阀，更换密封件 • 更换前置、后置过滤器滤芯 • 检查电加热器绝缘性能 • 校验压力表、温度表、压力开关 • 检查再生风机. 5、过滤器巡检 巡检频率; 检查项目明细. 每日; • 进出口压差（≤0.05MPa，≥0.07MPa处理） • 泄漏检查（无漏气、无油污渗漏） • 自动排水器工作正常. 每周; • 手动排放排水器杂物 • 检查壳体变形、腐蚀. 每月; • 检查滤芯状态 • 检查端盖密封垫片 • 紧固壳体螺栓、管路接头. 每年; • 拆解清洗壳体内壁 • 更换所有滤芯 • 检查支架、固定螺栓防腐 • 校验前后压力表. 六、维护保养和维修作业人员工作要求 1、在服务期内成立专项服务团队，并保证至少1名驻场人员。 2、维护保养和维修人员必须佩戴维保单位的标识或服装。 3、维护保养和维修作业中，现场作业人员不得少于两人。 4、作业中应负责落实现场安全防护措施，保证作业安全、人身安全。 5、作业中应负责落实现场安全防护措施，保证作业安全、人身安全。 6、配合完成甲方的相关管理要求。 七、响应时间 维护范围内各系统在使用过程中出现故障，乙方在接到甲方正式通知后及时响应，正常情况下，如有值班人员立即进行处理，如非工作时间市内 2 小时内到达现场进行处理。具体响应如下： 1、维护范围内各系统出现重大故障（设备损坏、硬件烧毁、线路破坏等）时，如有备品备件替换的，在一日内解除故障；如需额外采购设备（材料）的，在设备（材料）到场后二日内解除故障。 2、维护范围内各系统出现轻微故障（设备线路接触不良、设备死机、软件问题、数据错误、电源跳闸等）时，在4小时内解除故障。 3、在故障报出后2小时内响应，第一时间对设备及系统问题作“四定”处理（1、定原因，2、定时间，3、定技术力量，4、定措施）。并给出处理意见。 |  |
| 商务条款 | 每年维修保养完成后，乙方提供9%增值税专用发票,甲方收到100%增值税专用发票后30天内支付95%的合同价款，剩下5%作为质保金，质保期为一年，质保期届满，且乙方已完全履行全部质保义务、无任何未决质量争议或索赔后，甲方在收到乙方书面申请及相关证明材料后30日内，将质保金一次性无息支付给乙方。若质保期内出现质量问题，乙方未按约定及时修复的，甲方有权自行或委托第三方修复，相关费用从质保金中直接扣除，不足部分有权向乙方追偿。甲方不再承担合同总金额以外的其它一切费用。单独的维修项目需由甲方同意后才能进行维修，在每次维修完成后单独结算。当增值税税率因政策发生变动，甲乙双方约定本合同价格以不含税价格不变作为计价基准，调整对应增值税税额。 |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |