供应商报名信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系方式 |  | 邮箱 |  |  |
| 是否参与本次项目 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大新华飞机维修服务有限公司空港维修基地8号机坪机务箱及3号机库6号、8号电源地井改造项目 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 要求 |  |  |  |  | 是否满足 |
|  | 营业执照（扫描盖章版）。 |  |  |  |  |  |
|  | 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 |  |  |  |  |  |
|  | 具有独立法人资格，在中国工商行政管理部门登记注册，注册资金人民币不少于 100 万元或等值外币。 |  |  |  |  |  |
|  | - 承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质。 - 安全生产许可证。 - 特种作业人员资质电工操作证。 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 一、范围 本技术条款适用于8号机坪16个机务箱及3号机库6号、8号电源地井的升级改造，涵盖插座更换、电气元件选型、布局优化及安全防护。 二‌、拆除与安装专项条款‌ （一）机务箱改造（共16个） 1、‌12个机务箱 P67、P68、P69、P71、P74、P76、P79、P81、P82、P83、P84、86编号。 - 拆除原200A插座及冗余线路，保留125A/16A插座功能； - 新装250A插座与相邻器件安全间距≥50mm，避免电弧干扰‌； - 面板开孔后边缘需打磨钝化，防止电缆磨损。 2、‌4个机务箱（P70/P75/P80/P85）‌ - 替换原32A插座为125A×2、36V插座为16A×2； - 新增125A回路独立敷设6mm²截面积接地线。 3、材料规格 - 镀锌面板：厚度≥2.0mm，尺寸92×50mm，开孔精度误差≤±1mm（含160mm主孔×1、90mm副孔×2、32mm辅助孔×3）； - 插座：250A/5P/400V插座防护等级IP67，125A/5P/400V插座防护等级IP67，16A/3P/220V插座防护等级IP67。 （二）电源地井改造（6号、8号） - 32A插座升级125A/5P/400V插座防护等级IP67，线缆更换为截面积≥16mm²耐高温铜芯电缆（载流量125A）； - 空气开关同步更换为125A分断容量，过载保护整定值误差≤±5%。 三、资质要求 电力设施承装（修、试）五级或以上资质+安全生产许可证+营业执照+特种作业人员资质电工操作证 四、工期 总工期30天。 五、文明施工措施 详见附件表格。 ‌六、安全施工 （一）‌安全目标： 1、不发生人身伤亡事故，不发生人身重伤事故； 2、不发生火灾事故； 3、 不发生责任设备损坏事故； 4、不影响航空器安全。 （二）‌安全组织技术措施： 1、身体状况不佳及喝酒后的人员严禁施工。开工前先对施工人员进行安全教育和安全交底，安全距离应交代清楚，施工期间及时消除安全隐患，施工现场的电源及临时配线工作由合格的电工安装，注意用电安全。切断上游供电电源，并挂“严禁合闸”、“正确施工”警示牌，待施工完成后恢复。正常运行，并有明显安全警示标语，并有专人警戒，禁止闲杂人员进入施工现场。 2、全体参与人员要熟悉工作任务和环境，了解机库及机坪的设备和安全距离，如有疑问，应停止工作，及时提出问题，严禁在工作中擅自扩大工作面，施工负责人要做好监护。 3、每天工作结束后，及时清理现场垃圾，尽量不影响消防设施的正常使用，需由施工负责人和甲方现场管理人巡检确认同意后方可离开。 |  |  |  |  |  |
| 商务条款 | 改造项目完成且项目验收合格后，乙方开具全部合同金额的增值税专用发票，甲方收到发票后60天内支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后无息归还。 |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件：文明施工措施

| 序号 | 内容描述 |  | 具体实施事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置围挡 | 是 否 | 临时简易围挡反光锥警戒线彩钢板面贴广告布 |
| 2 | 产生噪音 | 是 否 | 错开高峰施工航后施工 |
| 3 | 产生粉尘 | 是 否 | 洒水错开高峰施工航后施工 |
| 4 | 施工区域 | 机坪区域 机库区域 | 穿着反光衣统一服装佩戴安全帽 |
| 5 | 高空作业 | 是 否 | 穿着反光衣佩戴安全帽配备安全绳 |
| 6 | 地面开挖 | 是 否 | 地面管线交底机械开挖人工开挖 |
| 7 | 动火作业 | 是 否 | 放置灭火器其他防火措施 |