供应商报名信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系方式 |  | 邮箱 |  |  |
| 是否参与本次项目 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大新华飞维一号机库大门控制系统整改项目 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 要求 |  |  |  |  | 是否满足 |
|  | 营业执照（扫描盖章版）。 |  |  |  |  |  |
|  | 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 |  |  |  |  |  |
|  | 具备有效安全生产许可证，且在有效期内。 |  |  |  |  |  |
|  | 具备承装（修、试）电力设施许可证五级或以上。 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 一、项目概述 1号机库现有8扇推拉式大门，原控制系统已使用26年，存在电气元件老化、控制联动逻辑漏洞等问题，近期出现单排操作时双排大门同步联动的异常状况，严重威胁机库内飞机及人员安全。本次升级整改将全面更换老旧设备与线路，重构独立控制架构，实现东西两侧大门独立单门控制功能，采用变频器优化运行性能，彻底消除安全隐患，提升系统稳定性与安全性。 二‌、整改目标 （一）实现东、西两侧大门物理隔离的独立控制，单侧操作时完全闭锁另一侧联动信号，从根源杜绝误动作； （二）更换全部老化控制线路、电气元件，配置2mm厚304不锈钢配电箱，适配机库环境，延长系统使用寿命； （三）为每扇门配置独立手动控制开关，实现单门单独操作，满足应急需求； （四）采用变频器控制大门电机，优化运行速度，降低机械磨损，提升运行平稳性。 三、具体整改内容 （一）控制系统架构重构 1、独立控制回路搭建‌：拆除原有共用控制回路，为东、西两侧各配置1套独立控制系统，两套系统硬件物理隔离，信号互不干扰。操作人员可通过选择单侧操作时另一侧大门完全闭锁。 2、单门手动控制配置‌：在每扇大门旁增设本地手动控制盒，配置独立的开、关、急停按钮，手动控制信号优先级高于远程控制，支持单门单独启停，满足应急情况下的精准操作需求。 （二）配电与控制设备升级 1、不锈钢配电箱更换‌：将原有老旧配电箱更换为‌2mm厚304不锈钢材质控制柜‌，尺寸适配现有安装空间，防护等级达IP55，具备双电源功能，适配机库高湿、温差大的环境。柜内采用模块化设计，主断路器、接触器、继电器等元件全部选用施耐德或正泰工业级产品，配置过载、短路、缺相保护功能，确保10年以上使用寿命。 2、变频器调速系统安装‌：每扇大门电机配置1台专用变频器，实现大门0.15m/s~0.3m/s的无级调速，启动与停止阶段自动减速，降低机械冲击，减少导轨、滑轮磨损，同时具备电机过热、过流保护功能。 （三）控制线路与安全传感器升级 1、线路全面更换‌： （1）控制箱至限位开关及电源线的线路全部更换，电缆规格满足现场条件即可，穿镀锌钢管沿墙明敷，固定间距≤1.5m，避免电磁干扰导致信号误判； （2）电机至滑触线的动力线路全部更换，电缆规格满足现场条件即可，满足变频器调速时的电流需求，线路接头采用镀锡铜端子压接并做绝缘密封处理。 （四）动力供电系统优化 1、双电源互投配置‌：在主配电箱内加装ATS双电源自动切换装置，当主电源故障时，可在0.5秒内切换至备用电源，确保大门应急启闭需求。 四、安全保障措施 1、施工期间设置安全警示区域，安排专人值守，严禁无关人员进入； 2、严格执行断电挂牌制度，接线前确认线路无电，高空作业佩戴安全装备； 3、调试阶段采用空载测试，逐步加载负载，确保每一步操作安全可控； 4、完成整改后，为操作人员提供系统操作、故障排查培训，留存详细的电气原理图与维护手册。 五、预期效果 通过本次升级，1号机库大门控制系统将实现物理隔离的独立控制，彻底解决误联动问题；不锈钢配电箱与全新电气元件的应用，大幅提升系统耐用性与稳定性；单门手动控制与变频器调速功能的配置，进一步强化安全防护层级，优化运行性能，为机库内飞机停放与维护作业提供长期可靠保障。 |  |  |  |  |  |
| 商务条款 | 项目完成且项目验收合格后，乙方开具全部合同金额的增值税专用发票，甲方收到发票后30个自然日内支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后无息归还。 |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |