供应商报名信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系方式 |  | 邮箱 |  |  |
| 是否参与本次项目 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大新华飞维视频监控系统及设备维护服务外委项目 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 要求 |  |  |  |  | 是否满足 |
|  | 营业执照（扫描盖章版）。 |  |  |  |  |  |
|  | 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 |  |  |  |  |  |
|  | - 《安防工程企业涉及施工维护能力证书》。 - 《电子与智能化工程专业承包二级》或以上资质。 - 安全生产许可证。 - 提供不少于2个合同总价10万元以上的工程案例或大型弱电智能化系统维护案例，有机场项目经验优先。 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 一、工程概况‌ （一）目前正在运行的监控系统、网络系统、广播系统，由于先后建设时间不同，使用监控设备品牌不同，维护程度不同，设备出现故障问题也随之增多，如设备老化，系统操作不当，光纤线路及网络IP管理不规范，导致监控部分摄像机也时常掉线，监控网络时常断网、卡顿。 （二）需要通过运行维护服务的有效管理来提升用户监控系统的服务效率，改善系统运行状况，提高服务质量。结合用户现有的环境、组织结构、弱电资源和管理流程的特点，从流程、人员和技术三方面来维护好监控系统。 ‌二、维保内容 （一）本次维护包含GCAM海口基地及空港基地1#机库（副楼，设备棚、航材库）、保障楼、2#机库及副楼、3#机库及副楼等监控系统，网络传输系统，UPS电源系统，广播系统，配套设备线路和软件等。 （二）截至目前大新华维修服务有限公司1、2、3号机库所使用的监控系统等信息化设备有：1号机库及副楼监控共有监控75路，大华硬盘录像机（32路）1台，宇视64路存储服务器1台，高清解码器1台，42寸监视器4台，管理电脑1台，核心交换机1台，接入交换机5台等， 2号机库及保障楼监控共有监控217路，硬盘录像机6台，42寸监视器14块，汇聚交换机2台，接入交换机15台，管理电脑2台， UPS主机1台，电池16节，广播系统一套，其他链路设备等；保障楼监控共有监控15路，硬盘录像机1台；设备棚监控共有监控12路，硬盘录像机及显示器各1台；3号机库有监控设备175路，解码器1台，拼接屏4块，存储服务器1台，硬盘录像机1台，华为核心交换机1台、广播系统一套。其它零星：废油库，2号机库2-113A仓库，空港机库航材103库房，空港机库航材331库房，空港机库航材218库，机加车间等各有一套独立监控系统。具体见后面维护设备清单。 三、‌技术要规范 （一）信息统计服务 此项服务为基本服务，包含在运行维护服务中，帮助我们对用户现有的信息情况进行了解，更好的提供系统的运行维护服务。 服务内容包括： 1、硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录。 2、‌软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录。 3、网络结构、网络IP地址统计记录。 4、综合布线系统结构图的绘制。 5、其它附属设备的统计记录。 （二）服务的具体内容及要求： 1、服务内容： （1）提供服务期内的电话咨询服务：在服务期内，提供应急电话故障处理和技术支持服务； （2）提供日常系统维护保养：设备除尘、系统运行检查、设备检查、软件检查、环境检查、网络检查、UPS电池检测、供电检查、画面及报警点检查、录像录音检查等相关维保工作； （3）提供维保人员现场故障排除及抢修服务：系统发生故障应指派本项目专项维保人员进入现场排除故障、进行维修； （4）提供系统改造服务：应甲方需求服务范围外发生系统改造需求，我方积极提供咨询、建议服务，涉及安装的费用另计。 2、具体要求： （1）日常巡检工作：每周完成1次全系统日常巡检工作，检查系统工作状况和主要功能是否正常，做好巡检报告。 （2）日常维护保养主要方法：清洁、调整、润滑安防监控系统前端设备、辅助设备、传输设备（线缆）、控制设备、记录显示设备及其附属设备，进行相应维护保养，发现并消除安全隐患。 （3）维护保养和维修人员必须保护好当事人单位的现场环境。 （4）全系统的维护保养每季度至少进行1次，并写出报告，内容应不少于《日常维护保养主要方法》所列项目及根据合同要求进行。 （5）维保单位在检查系统时，发现异常情况应及时向当事人单位通报。 （6）维保单位断电进行维护保养和维修前，应书面征得当事人单位同意。 （7）提供系统维护保养所需备品备件：做到“四齐”，即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 （8）巡检、维护保养和维修工作必须每次都有文字记录，并应有现场维修维护保养人员和责任人签字和当事人单位主管人员签字确认并存档。 （9）维护保养和维修记录应填写两份，当事人单位和日常维护保养单位各保存1份。 3、各系统维护保养工作内容： （1）确保前端设备、系统控制功能、监视功能、显示功能、记录回放功能、报警联动功能、图像复核功能等工作正常，确保视频安防监控系统预留接口工作正常，确保系统时标与北京标准时间误差不超过60秒，详见《表3-1》。 （2）电源设备、防雷接地以及线缆设备 确保漏电保护功能、UPS后备供电功能、防雷接地功能等工作正常，确保传输功能工作正常，详见《表3-2》。 （3）监控中心 确保各子系统和系统之间配套联动的工作正常，防护牢固，工作环境清洁，详见《表3-3》。 4、维护保养和维修作业人员工作要求 （1）在服务期内成立专项服务团队，并保证至少1名驻场人员。 （2）维护保养和维修人员必须佩戴维保单位的标识或服装。 （3）维护保养和维修作业中，现场作业人员不得少于两人。作业中应负责落实现场安全防护措施，保证作业安全、人身安全。 （4）维护保养和维修安全技术防范系统记录设备时应有当事人单位人员在场情况下才能进行。 （5）加强维护保养和维修人员的安全保密教育。 （6）由于本维护含高空作业，维修人员应具有相应高空作业证书。 （7）配备维保专业工具：万用表、电阻仪、熔接机、工程宝、电焊机、专用吸尘器等。 5、响应时间 维护范围内各系统在使用过程中出现故障，乙方在接到甲方正式通知后及时响应，正常情况下，如有值班人员立即进行处理，如非工作时间市内 2 小时内到达现场进行处理。具体响应如下： （1）维护范围内各系统出现重大故障（设备损坏、硬件电路板烧毁、传输线路破坏等）时，如有备品备件替换的，在一日内解除故障；如需额外采购设备（材料）的，在设备（材料）到场后二日内解除故障。 （2）维护范围内各系统出现轻微故障（设备线路接触不良、设备死机、软件问题、数据错误、电源跳闸等）时，在4小时内解除故障。 （3）在故障报出后2小时内响应，第一时间对设备及系统问题作“四定”处理（1、定原因，2、定时间，3、定技术力量，4、定措施）。并给出处理意见。 （4）客户提供的服务是7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障级别而定，其具体内容如下： 故障级别; 故障内容; 响应时间. I; 系统出现警告，不影响系统运行; 7×24小时电话响应，4小时内到达现场. II; 出现部分设备坏，但系统正常运行; 7×24小时电话响应，2小时内到达现场. III; 系统故障; 7×24小时电话响应，0.5小时内到达现场。. 四、报价及维保设备清单： （一）报价说明 1、根据《维保设备清单（表4-1）》及维保工卡要求，针对一年期例行维保日常工作进行报价，该报价包含日常维保所需的工具设备、低值耗材（如水晶接头、排插、支架、电线/网线更换等单项费用200元以内的耗材），详见（附表4-2）即，如产生非例行维修、非核心部件的常规耗材费用单项单次核减200元。 2、供方报价提供后视为供方已充分了解我方需求（包含工卡内容），如需入场考察了解，请提前5个工作日申请办证进场（控制区）。 3、协议期内如有（扩建）新增设备，新增设备（《维保设备清单（表4-1）》）数量不大于总数10%，该报价包含新增设备的日常维护费用。 |  |
| 商务条款 | 每年维修保养完成后，乙方提供9%增值税专用发票,甲方收到100%增值税专用发票后30个自然日内内支付95%的合同价款，剩下5%作为质保金，质保期满无质量问题后无息归还。单独的维修项目需由甲方同意后才能进行维修，在每次维修完成后单独结算。当增值税税率因政策发生变动，甲乙双方约定本合同价格以不含税价格不变作为计价基准，调整对应增值税税额。 |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表3-1 视频安防监控系统维护保养内容要求

| 序号 | 项目内容要求 |
| --- | --- |
| 1 | 摄像机应清洁、确认监控方位和原设计方案相一致 |
| 2 | 室内、外防护罩应清洁、牢固，进线口密封确认 |
| 3 | 监视器应清洁，散热应正常，确认图像质量和原设计方案相一致 |
| 4 | 视频移动报警器侦测范围应与原设计方案一致 |
| 5 | 视频顺序切换器功能应与原设计方案一致 |
| 6 | 视频分配器应齐全有效 |
| 7 | 云台上、下、左、右控制应齐全有效 |
| 8 | 镜头的调整、控制应齐全有效 |
| 9 | 图像分割器应齐全有效 |
| 10 | 光、电信号转换器应工作正常 |
| 11 | 电、光信号转换器应工作正常 |
| 12 | 云台、镜头解码器应清洁、牢固 |
| 13 | 硬盘录像机控制、预览、录像以及回放应符合设计方案要求 |
| 14 | 硬盘录像机图像质量应符合要求 |
| 15 | 硬盘录像机视频和报警联动应齐全有效 |
| 16 | 硬盘录像机感染计算机病毒时应杀毒、升级 |
| 17 | 硬盘录像机机器内应清洁、除尘，确认散热风扇工作正常 |
| 18 | 硬盘录像机声音和视频应符合一致 |
| 19 | 硬盘录像机时钟应定期校验，误差小于60秒 |
| 20 | 硬盘录像机网络应齐全有效 |
| 21 | 矩阵控制主机功能应齐全有效 |
| 22 | 矩阵报警联动图像应齐全有效 |
| 23 | 矩阵声音和视频图像应符合一致，并齐全有效 |
| 24 | 矩阵控制键盘功能应齐全有效 |
| 25 | 矩阵及其联网设备的检查、调试 |
| 26 | 图像传输、编解码设备的检查、调试 |
| 27 | 系统录像时间不得少于90天，系统所需配件提供、配件更换，不得低于技术要求的标准。视频画面丢失率不得高于8%。 |
| 28 | 广播系统检查、调试 |

表3-2 电源设备、防雷接地以及线缆设备维护保养内容要求

| 序号 | 项目内容要求 |
| --- | --- |
| 1 | 确认UPS配套蓄电池按规定充放电 |
| 2 | 直流供电器应清洁 |
| 3 | 直流供电器电压应符合要求 |
| 4 | 交流供电器应清洁，交流与UPS转换功能确认 |
| 5 | 交流供电器电压应符合要求 |
| 6 | 变压器或充电器电压应符合要求 |
| 7 | 漏电保护器应齐全有效 |
| 8 | 电源箱内接线端子应紧固 |
| 9 | 计算机电源应清洁、定期更换 |
| 10 | 直流电源应清洁、定期更换 |
| 11 | 交流电源应清洁、定期更换 |
| 12 | 空开接线处应紧固 |
| 13 | 室外设备等电位接地确认，室内设备联合接地确认，截面积符合规范 |
| 14 | 线缆接头应牢固 |
| 15 | 线缆应无破损 |
| 16 | 传输光纤检查、调试 |
| 17 | 广播系统检查、调试 |

表3-3 监控中心设备维护保养内容要求

| 序号 | 项目内容要求 |
| --- | --- |
| 1 | 机柜和操作台内应除尘、清洁、整齐，应急照明确认 |
| 2 | 监控中心内的温度宜为16－30℃，相对湿度宜为30－75% |
| 3 | 监控中心应保证通讯手段正常，应配置适合于电子设备的消防器材 |
| 4 | 确保各子系统功能有效 |
| 5 | 凡各安全技术防范系统集成有联动功能的应保证工作正常 |
| 6 | 确认网络设备工作正常，功能有效 |
| 7 | 检查服务器和存储系统，确保功能有效 |
| 8 | 检查广播系统，确保功能有效 |

维保设备清单（表4-1）

例行耗材清单（表4-2）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 参考价格 | 增值税税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机支架 | 海康威视 |  | 个 | 1 | 35 | 13% |
| 2 | 横臂支架 | 定制 |  | 个 | 1 | 150 | 13% |
| 3 | 球机支架 | 海康威视 |  | 个 | 1 | 120 | 13% |
| 4 | 球机电源 | 海康威视 |  | 个 | 1 | 120 | 13% |
| 5 | 全景摄像机支架 | 海康威视 |  | 个 | 1 | 180 | 13% |
| 6 | 全景摄像机电源 | 海康威视 |  | 个 | 1 | 200 | 13% |
| 7 | 变压器 | 国产 | DC12V1A | 个 | 1 | 25 | 13% |
| 8 | 变压器 | 国产 | DC12V10A | 个 | 1 | 150 | 13% |
| 9 | 光模块 | 华为/锐捷 | SFP-GE-LX-SM1310 | 个 | 1 | 200 | 13% |
| 10 | 光收发器 | 华为/锐捷 | 单模千兆光收发器 | 个 | 1 | 180 | 13% |
| 11 | 光缆 | 长飞/中天 | 12芯单模光缆 | 米 | 1 | 4.5 | 13% |
| 12 | 电源线缆 | 爱谱华顿 | RVV3*2.5 | 米 | 1 | 8.5 | 13% |
| 13 | 电源线缆 | 爱谱华顿 | RVV2*1.0 | 米 | 1 | 3.2 | 13% |
| 14 | 室内超五类网线 | 爱谱华顿 | UTP-5E | 米 | 1 | 2.5 | 13% |
| 15 | 室外超五类网线 | 爱谱华顿 | UTP-5E | 米 | 1 | 3 | 13% |
| 16 | 室内六类网线 | 爱谱华顿 | CAT-6 | 米 | 1 | 3.2 | 13% |
| 17 | 室外六类网线 | 爱谱华顿 | CAT-6 | 米 | 1 | 3.8 | 13% |
| 18 | PVC管 | 联塑 | 50 | 米 | 1 | 8 | 13% |
| 19 | PVC管 | 联塑 | 32 | 米 | 1 | 6 | 13% |
| 20 | PVC管 | 联塑 | 25 | 米 | 1 | 3.5 | 13% |
| 21 | PVC管 | 联塑 | 20 | 米 | 1 | 2.8 | 13% |
| 22 | JDG管 | 盈通 | 25 | 米 | 1 | 12 | 13% |
| 23 | JDG管 | 盈通 | 20 | 米 | 1 | 10 | 13% |
| 24 | 机柜PDU | 国产 | 8位10A | 个 | 1 | 150 | 13% |
| 25 | 超五类千兆网络水晶头 | 绿联 |  | 个 | 1 | 1 | 13% |
| 26 | 六类千兆屏蔽网络水晶头 | 绿联 |  | 个 | 1.5 | 1.5 | 13% |
| 27 | 插排 | 国产 | 4位3孔 | 个 | 1 | 35 | 13% |