## 汇总表
机库及内部设施设备整体维保清单
序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 机库基础设备设施 | 1 | 座 | 共3个机库
2 | 大门维保 | 3 | 座
3 | 中频电源维保 | 1 | 套
4 | 升降式飞机勤务保障平台维保 | 6 | 台
5 | 气源中转站维保 | 2 | 套
6 | 升降平台维保 | 4 | 座
7 | 天吊维保 | 2 | 座
8 | 垂尾坞维保 | 2 | 套
9 | 喷烘一体间维保 | 1 | 套
10 | 打磨一体间维保 | 1 | 套
11 | 空调机组维保-冷水机组 | 1 | 套 | 3个单元
12 | 空调机组维保-热泵 | 1 | 套 | 3个单元
13 | 空调机组维保-冷却塔 | 1 | 套 | 3个单元
14 | 送排风系统 | 6 | 套
说明:此报价含9%增值税
机库维保项目报价承担维修过程中产生零配件(单项单价)1000.00元(含)以下的零配件费用，维修过程中产生零配件(单项单价)1000.00元以上的零配件费，按照实际发生的数量结算。

## 机库基础设备设施
机库基础设备设施维保明细
一、机库基础设备设施（1#、2#、3#机库）
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保工作内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 数量 | 维保 次数
季度维保工卡 | 1 | 机库 屋顶 | 机库雨水排口管道疏通 | 目视检查房顶排水管沟槽： 1.机库房顶排水沟槽杂物清理干净，禁止有杂物堵塞 2.排水槽、排水管道出现腐蚀或损坏，打磨除锈，刷涂防锈漆，严重腐蚀或损坏要更换材料修复 3.排水槽防水层离层或脱开修复 | 排水管道、排水沟槽完好可用状态 | 项 | 3 | 4
半年维保工卡 | 1 | 机库内顶棚 | 顶棚所有吊杆、风管紧固检查 | 吊杆、风管紧固件无脱焊、松动 1.吊杆、风管紧固件松动进行紧固 2.吊杆、风管紧固件脱焊进行补焊， 并刷涂防锈漆 3.支架有变形进行校正，无法修复的支架进行更换 | 吊杆、风管紧固件无脱焊、松动 | 项 | 3 | 2
| 2 |  | 顶棚风管、空调出气口、两侧马道、墙体清扫 | 无蜘蛛网、粉尘堆积： 1.使用气源对机库内顶顶棚风管、空调出气口、两侧马道、墙体清扫 | 无蜘蛛网、粉尘堆积 | 项 | 3 | 2
| 3 | 机库顶棚照明灯 | 机库照明灯维修 | 机库照明维护检修： 1.机库照明灯不亮、闪烁，修复或更换 | 机库顶棚照明灯完好、无损坏不亮现象 | 项 | 3 | 2
| 4 | 电阻测试 | 机库地面、库房接地点电阻测试 | 机库地面、库房接地点电阻测量 1.接地点电阻测量小于5欧姆 | 机库所有接地点电阻复核数据要求，不能超标 | 项 | 3 | 2
| 5 | 机库电源电路 | 机库所有电源开关（防爆插座）及按钮检查测试 | 检测所有电源开关（防爆插座）及按钮完好开关： 1.开关按钮（防爆插座）有损坏及时更换 2.电线有烧蚀情况及时更换维修 3.接线端线皮光滑无烧蚀，有烧蚀现象立刻更换 | 所有电源开关（防爆插座）、 按键可用，电源箱干净整洁无烧蚀 突发性断电影响生产必2小时到场修复（响应时间） | 项 | 3 | 2
| 6 | 机库地沟盖 | 机库地沟盖板及地沟 | 目视检查地沟盖板无腐蚀及脱焊： 1.机库地沟盖板大于等于5CM面积腐蚀，打磨除锈，刷涂防锈 2.机库地沟无塌陷现象。 | 1.地沟盖板无腐蚀及脱焊 2.地沟盖不能高于或低于地面1CM。 | 项 | 3 | 2
| 7 | 太阳能热水系统 | 检查电气控制系统、漏电保护装置 | 无积水，无漏电，无腐蚀电气元件完好、绝缘保护完好： 1.万用表进行检测电气元件、 接地电阻值是否完好； 2.漏水部位及时处理或是更换 | 确保电气控制系统、漏电保护装置完好性 | 项 | 18 | 2
| 8 |  | 检查各接口、阀门、管道、储热水箱、淋浴间各淋浴喷淋头 | 无漏水、各阀门、管道、储热水箱无漏水现象： 1.漏水部位及时修复或是更换 2.淋浴间各淋浴喷淋头修复更换 3.各阀门、管道、出现漏水进行修复更换 | 确保各接口、阀门、管道、储热水箱、淋浴间各淋浴喷淋头使用的完好性 | 项 | 18 | 2
| 9 |  | 太阳能集热器 | 集热器清洗： 1.平板集热器组两边都有阀门维护， 2.用于放气和排污，要每月打开这些阀门，将污水排出，如有损坏进行修复及更换。 3.一个月清洗一次，这样才能最大限度发挥太阳能热水器的节能功能 | 无粘上灰尘，尤其是平板集热器 | 项 | 18 | 2
| 10 |  | 监测控制装置、显示装置、流量装 置，传感器、电磁阀检测 | 传感器、电磁阀反应灵敏、运转正常 1.测试传感器、电磁阀反应灵敏 2.灵敏达不到要求进行修复及更换 | 监测控制装置、 显示装置、流量 装置，传感器、 电磁阀反应灵敏 、运转正常 | 项 | 18 | 2
| 11 |  | 固定支撑架脱焊及腐蚀 | 支撑架无脱焊及腐蚀： 1.支架脱焊补焊加固. 2.腐饨面积5CM做防锈处理 | 支撑架无脱焊及 腐蚀 | 项 | 18 | 2
| 12 | 地沟集水坑的排水抽水泵系统配套设施 | 机库所有排水抽水泵电源开关及按钮有无损坏、电源控制、开关及按钮接线端是否烧蚀 | 电源天关及按钮完好开关无闪点、接线端线皮光滑无烧蚀 1.开关按钮有损坏及时更换 2.电线有烧蚀情况及时更换 | 电源开关及按钮完好，接线端线 皮光滑无烧蚀 | 项 | 22 | 2
| 13 |  | 排水抽水泵控制箱电气元件紧固、 清洁排水抽水泵电源控制箱 | 联接紧固、无松动、清洁电源控制箱内无灰尘： 1.控制箱电气元件紧固检测， 元件损坏修复或更换 2.清洁排水抽水泵电源控制箱 | 联接紧固、无松 动、清洁电源控 制箱内外无灰尘 | 项 | 22 | 2
| 14 |  | 排水抽水泵 运行、滚动 轴承运行， 管道检修 | 无异响运转正常，无大噪声， 滚动轴承运行平稳无振动 1.水泵运行出现异响，振动及时修复或更换 2.水泵管道无堵塞、支架无脱焊，出现堵塞及脱焊修复 | 无异响运转正常，无大噪声， 滚动轴承运行平稳无振动、水管无堵塞 | 项 | 22 | 2
| 15 |  | 清洁潜水泵 过滤网口、 浮球水位控 制器 | 保持过滤网完好畅通，必要时即更换， 1.水泵底进水口格网是否有异物堵塞，并清理 2.集水坑杂物清理 3.检测动作（通、断）灵敏、控制水位正常，出现异常及时修复或更换 | 保持过滤网完好通畅 | 项 | 22 | 2
| 16 |  | 清理地沟内漆渣 | 清理地沟内机库地沟、各排水口漆渣。 | 保持地沟无漆渣堆积，各排水过滤口无堵塞，地沟排水系统保持通畅、干净 | 项 | 22 | 2
| 17 |  | 检查水泵电缆、泵体管道系统 | 是否存在老化、破损等，及时更换 1.检测水泵电缆绝缘测量 2.水泵固定支架及管道卡箍油防锈漆 | 外观完好 视条件允许除漆、补漆 | 项 | 22 | 2
| 18 | 机库生产及办公区域所有门体 | 检查机库生产及办公区域所有门体 | 1外观无油漆脱落及腐蚀，门锁铰链完好 2.所有门闭门器、锁完好，出现脱落或损坏进行维修，无法修复进行更换 3.卷帘门电机、链条、槽体加油润滑 | 1.门表面无油漆污染物，闭门器及锁装置完好可用 2.卷帘门运行无异响。 | 项 | 3 | 2
| 19 | 机库楼顶警示灯 | 检查机库楼顶警示灯 | 楼顶警示灯无异常 1.出现警示灯不工作或异常及时修或更换 | 确保警示灯警示正常 | 项 | 3 | 2
| 20 | 机库LOGO | 机库LOGO灯挂架腐蚀及紧固检查 | 照明灯及LOGO无晃动脱落现状、照明灯无损坏，挂架无腐蚀且紧固 1.出现照明灯及LED灯不亮及LOGO晃动脱落现状，修复或更换 2.挂架出现5CM面积腐蚀，挂架防锈处理 | 确保机库LOGO灯光无损坏，无腐蚀、无倾斜坠落现象 | 项 | 3 | 2
| 21 | 调漆间恒温恒湿空调 | 检查调漆间恒温恒湿空调运转是否正常 | 检查调漆间恒温恒湿空调无漏水、显示功能正常、制冷功能正常，过滤系统无堵塞。 | 调漆间恒温恒湿空调运转正常 | 台 | 3 | 2
| 22 | 地沟可燃气体检测仪 | 检查地沟可燃气体检测仪 | 气体检测仪无异常 1.出现气体检测仪故障或异常及时修复或更换 | 地沟可燃气体检测仪检测正常 | 项 | 3 | 2
| 23 | 过滤室过滤棉 | 漆雾过滤棉、中效过滤棉更换 | 根据实际更换与使用方协商后进行更换，根据使用频率及污染、堵塞程度进行更换 | 确保通风系统正常运转 | 项 | 6 | 4
| 24 | 过滤室照明 | 检查室体照明 | 检查照明灯管无一端或两端发黑或者频闪 1.出现照明异常及时修复或更换 | 室体内照明正常 | 项 | 6 | 2
| 25 | 热水车 | 热水车日常维保 | 1.检查电路导线的绝缘层是否有破损、老化、开裂的情况，若存在这类问题需要及时更换导线，避免出现漏电、短路的风险。 2.查看接线端子是否牢固，有无松动、氧化、锈蚀的现象，若有要及时紧固或更换端子，保障连接的稳定性。 检查开关、插座、继电器等元件的外观是否完好，有无烧蚀、变形的问题。 | 确保热水车安全正常运转 | 项 | 8 | 2
| 26 |  |  | 1.测试电源开关、温控开关、水泵控制开关等各类开关的通断是否灵敏可靠，操作时有无卡顿、失灵的情况。 检查指示灯、仪表（如电压表、温度表）是否能正常显示，确保可以准确反馈电路和设备的运行状态。 2.启动热水车，测试水泵、加热元件等负载的供电是否正常，运行时有无异常异响或过热现象。 |  | 台 | 8 | 2
| 27 | 机库卷帘门、窗户 | 检查机库卷帘门、窗户密封性 | 检查机库卷帘门、窗户密封性气体泄露 1.使用密封胶对窗户泄漏点进行重新打胶密封 2.更换胶条对防火门、卷帘门密封胶条 | 无气体通过卷帘门、窗户边缘处泄露 | 项 | 3 | 2
年维保工卡 | 1 | 机库外围墙体、大门清洗 | 机库外墙、大门清洗 | 外墙、大门无青苔、灰尘堆积 大门内/外侧清洁： 1.使用高压水枪对大门内外侧冲洗，首先保护好电源开关， 电源控制箱，确保箱体不进水 2.生锈部位进行打磨除锈，刷涂防锈漆，油漆与外表漆一致 3.机库外立面存在粉尘泄露部位使用密封胶进行密封。 | 无粉尘、油漆堆集 | 项 | 3 | 1
| 2 | 机库/附楼内侧墙 | 墙体检查破损、龟裂、 机库附楼、调漆间瓷砖等状况 | 墙体表面无破损及腐烂： 1.对破墙体及腐烂表面进行修复 2.对墙体龟裂大于等于长度 300MM，宽:5MM进修复，恢复原有状态 3.机库附楼瓷砖、吊顶脱落， 翘起及时修复或更换 | 机库墙体无破损 、裂纹，副楼瓷砖无脱落、松动 | 项 | 3 | 1
| 3 | 机库外围墙体 | 墙体检查破损、龟裂等状况 | 目视检查墙体表面破损及腐蚀情况： 1.墙体破损使用与原机库相同的材料修复或更换 2.腐蚀表面采用打磨除锈，刷涂防锈漆，严重腐蚀区域更换材料修复 3.如机库有漏水点，晴天后及时修复 | 1.机库外墙无破 损、无腐蚀，无漏水 | 项 | 3 | 1
| 4 | 机库钢结构 | 钢结构防火涂层 | 钢结构及防火涂层维护： 1.机库钢构有腐蚀打磨除锈， 并刷防锈漆 2.所有紧固件在位，缺少的紧固件补回加固 3.钢结构防火涂层，脱落长度大于5cm，补回防火涂层 | 目测检查防火涂层无脱落及损坏现象 | 项 | 3 | 1
| 5 | 机库内马道 | 机库内马道维护 | 目视检查机库内马道，外观无变形、腐蚀锈斑或脱焊： 1.生锈面积达到5CM，防腐工作先打磨除锈再刷防腐漆 2.脱焊处补焊加固，焊接位置并做防腐，先打磨除锈再刷防腐漆 | 机库马道护栏及地面无变形，脱焊及腐蚀 | 项 | 3 | 1
| 6 | 蜂窝活性炭 | 过滤室蜂窝活性炭更换 | 1.利用生产线空档期间，按照要求更换活性炭。 2.更换时清理过滤室内部粉尘，检查过滤室各墙体、门体密封件状态。 | 1.过滤室墙体、门体密封完好，关闭严密无泄漏。 2通风系统运行正常，过滤室排气通畅。 3.更换的活性炭记录清洗，并进行称重，按照要求转移到指定位置存放。 | 项 | 6 | 1
总价
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司

## 机库大门
机库大门维保明细
二、机库大门维保
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保工作内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
半年维保工卡 | 1 | 检查外饰及大门结构 | 检查大门结构/外饰板有无损坏。 | .大门结构/外饰板损坏及时修复 | 大门结构/外饰板有无损坏。 | 项 | 2
|  |  | 拧紧外饰及大门结构松动的螺栓；更换缺失的部分。 | 结构松动的螺栓进行紧固；如有缺失及时紧固 | 结构松动的螺栓无松动，无缺失的部分 | 项 | 2
| 2 | 检查上轨道 | 检查轨道接触面是否有高低点 | 上轨道是否高低不平及时调整，螺栓松动或缺失及时紧固及安装 | 上轨道无高低不平，螺栓松动或缺失现象 | 项 | 2
|  |  | 检查上轨道吊架螺栓；更换缺失部分 | 上轨道吊架螺栓松动、变形及时修复；缺失部分及时安装 | 上轨道吊架螺栓无松动、变形；无缺失部分 | 项 | 2
| 3 | 检查上导轮 | 检查磨损情况 | 检查上导轮磨损情况，导轨槽无积水、无腐蚀，并视情加注润滑脂 | 检查上导轮磨损情况，导轨槽无积水、无腐蚀，并视情加注润滑脂 | 项 | 2
|  |  | 检查上导轮内尼龙套磨损情况，并及时更换 | 清洁上导轮内尼龙套、如有磨损进行更换 | 导轮内尼龙套无磨损现象 | 项 | 2
|  |  | 更换润滑油 | 涂抹更换润滑油 | 润滑无卡顿现象，保持上导轮润滑油润滑功能正常 | 项 | 2
| 4 | 密封 | 检查垂直密封，并更换密封效果不好的部件 | 清洁垂直密封，出现磨损及时修复 | 垂直密封良好，无粉尘堆积。 | 项 | 2
|  |  | 清洁有油渍的三元乙丙橡胶 | 对油渍的三元乙丙橡胶进行清洁，并对胶体的粉尘进行清洁 | 无油渍、粉尘堆积 | 项 | 2
|  |  | 检查底部密封，并更换密封效果不好的部件 | 底部密封件破损或是存在密封效果不好的部件进行修复或更换 | 底部密封无破损现象 | 项 | 2
|  |  | 检查顶部密封，并更换密封效果不好的部件 | 顶部密封件破损或是存在密封效果不好的部件进行修复或更换 | 顶部密封无破损现象 | 项 | 2
| 5 | 检查行走轮 | 检查有无松动部件 | 行走轮有松动部件进行紧固，变形进行修复或更换 | 行走轮有无松动、变形部件 | 项 | 2
|  |  | 检查行走轮侧面 | 检行走轮侧面出现磨损及时调整滚轮 | 检查行走轮侧面无磨损现象 | 项 | 2
|  |  | 运行过程中是否存在异常声响 | 运行过程异常声响及时修复调整 | 运行过程无异常声响，卡顿现象 | 项 | 2
|  |  | 清洁滚动面 | 1.窄体地面槽体链条泡水及时清理，保持槽体润滑正常， 2.地面排水槽堵塞及时疏通，及时清理槽体漆渣，并对导轨、链条涂抹润滑油。 | 1.窄体地面槽体链条无泡水现象，润滑正常无腐蚀 2.宽体导轨润滑正常，无积水、无漆渣堆积现象。 | 项 | 2
|  |  | 更换润滑油 | 更换加注润滑油 | 保持行走轮、导轮、链条润滑良好、无卡顿 | 项 | 2
| 6 | 门扇连接 | 门扇连接轴磨损情况 | 门扇连接轴出现磨损及时修复，腐蚀及时进行除锈并进行刷防锈漆 | 门扇连接轴无磨损异常，使用正常 | 项 | 2
| 7 | 检查驱动单元 | 检查驱动单元有无松动部件 | 驱动单元部件松动及时紧固 | 驱动单元部件无松动 | 项 | 2
|  |  | 检查齿轮箱漏油情况 | 齿轮箱漏油及时修复或更滑密封件 | 齿轮箱无漏油现象 | 项 | 2
|  |  | 检查齿轮箱油位 | 齿轮箱油位低于低位标注线时加注齿轮箱油 | 齿轮箱油位正常 | 项 | 2
|  |  | 检查驱动链条张力 | 驱动链条张力异常及时修复 | 驱动链条张力正常 | 项 | 2
|  |  | 在电机放松螺栓上涂抹润滑脂 | 螺栓上涂抹润滑脂 | 电机放松螺栓无腐蚀 | 项 | 2
|  |  | 清洗、润滑驱动链条 | 清洗、润滑驱动链条粉尘 | 驱动链条润滑无杂质 | 项 | 2
|  |  | 润滑离合器滑动部分 | 离合器进行加油润滑 | 离合器滑动顺畅 | 项 | 2
|  |  | 拧紧离合器螺丝 | 离合器螺丝松动及时紧固 | 离合器螺丝无松动 | 项 | 2
| 8 | 检查单元检修门 | 润滑铰链 | 对铰链加油润滑 | 铰链润滑无异响、磨损等 | 项 | 2
|  |  | 检查检修门锁的锁定操作 | 门的锁定损坏，锁定功能异常及时修复 | 门的锁定无损坏，锁定功能正常 | 项 | 2
| 9 | 检查主电气设备控制板及电线 | 大门控制板内的电线 | 控制板电线，松动、破损、烧焦等缺陷检查修复 | 控制板电线，无松动、破损、烧焦等缺陷检查修复 | 项 | 2
|  |  | 检查控制板继电器工作时有无电弧作用 | 电器元件工作异常状态进行修复，存在漏电或短路现象并修复 | 电器元件工作正常状态，检查是否存在漏电或短路现象并修复 | 项 | 2
|  |  | 检查控制板无灰尘、温度、湿度情况 | 控制板灰尘、温度、湿度异常及时调整 | 控制板无灰尘、温度、湿度符合运行要求 | 项 | 2
|  |  | 检查主供电电缆的工作情况是否正常 | 电线胶套弹性有效线路接口及胶皮烧蚀或脱落进行修复或更换 | 电线胶套弹性有效线路接口及胶皮无烧蚀或脱落 | 项 | 2
| 10 | 供电系统 | 检查滑触线吊架，拧紧螺栓 | 拧紧滑触线吊架螺栓 | 吊架无松动 | 项 | 2
|  |  | 检查滑触线连接位置 | 滑触线连接位置偏离进行调整复位 | 连接位置在指定范围内 | 项 | 2
|  |  | 检查碳刷磨损情况 | 碳刷磨损在合理范围 | 碳刷磨损在合理范围 | 项 | 2
|  |  | 检查滑触线系统中的电弧作用现象 | 滑触线系统中的电弧异常进行调整修复 | 滑触线系统中的电弧无异常 | 项 | 2
|  |  | 滑触线系统内侧涂抹少许润滑油 | 滑触线系统内侧涂抹少许润滑油 | 滑触线系统润滑正常 | 项 | 2
|  |  | 检查集电器牵引机构，润滑轴承 | 润滑集电器牵引机构，润滑轴承 | 集电器牵引机构，轴承正常 | 项 | 2
| 11 | 检查操作开关 | 检查操作按钮是否有损坏 | 操作按钮无损坏，如有及时更换 | 操作按钮无损坏，如有及时更换 | 项 | 2
|  |  | 接通电源，检查大门运行过程中，各个按钮工作是否良好，功能正常 | 电源，大门运行过程中，各个按钮工作功能异常进行修复或更换 | 电源，大门运行过程中，各个按钮工作功能正常 | 项 | 2
|  |  | 检查急停按钮是否工作可靠。 | 测试急停按钮功能失效或缺失立即进行修复 | 测试急停按钮正常工作可靠 | 项 | 2
| 12 | 检查接近传感器/地面感应板 | 检查传感器表面是否干净，有无支架固定 | 接近传感器/地面感应板反应迟钝及时进行修复 | 接近传感器/地面感应板灵敏可靠，功能良好 | 项 | 2
|  |  | 检查传感器位置，距离地面感应板10-15mm | 检测传感器，感应板反应迟钝及时修复，表面粉尘进行清扫 | 检测传感器，感应板灵敏功能良好，清洁表面无粉尘堆积 | 项 | 2
|  |  | 检查地面感应板连接 | 地面感应板连接松动、变形进行调整 | 地面感应板连接牢固 | 项 | 2
| 13 | 声光警报器 | 大门运行整个过程中，声光报警器始终处于工作状态 | 大门运行整个过程中，声光报警器应出现异常及时修复 | 大门运行整个过程中，声光报警器应始终处于工作状态 | 项 | 2
| 14 | 感应边 | 检查安全感应边 | 安全感应边动作迟钝灵敏，无正常工作进行调整 | 确保安全感应边动作灵敏正常工作， | 项 | 2
| 15 | 检查保护红外传感器 | 检查临近的门传感器 | 临近的门传感器工作状态异常进行修复 | 临近的门传感器工作状态正常。 | 项 | 2
|  |  | 检查人行小门状态传感器 | 人行小门状态传感器工作异常进行调整修复。 | 人行小门状态传感器工作正常。 | 项 | 2
|  |  | 检查防撞传感器 | 防撞传感器工作状态工作异常进行调整修复。 | 防撞传感器工作状态正常 | 项 | 2
|  |  | 传感器表面及反光板表面 | 使用毛刷清理传感器表面及反光板表面灰尘 | 传感器表面及反光板表面无粉尘堆积 | 项 | 2
| 16 | 终检 | 在供电状态下，大门运行情况 | 在供电状态下，大门运行平稳，即使驱动处于超应力作用下，大门出现减速现象或发出异响。进行调整修复。 | 在供电状态下，大门运行平稳，即使驱动处于超应力作用下，大门也无减速现象或异响。 | 项 | 2
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司

## 中频电源
中频电源检查明细
三、中频电源维保
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
月度维保工卡 | 1 | 中频电源 （1套） | 检查电源系统冷却风机运行情况： 1.启动风机，检查有无异响、振动、卡滞现象 2.确认风机风量正常，无明显衰减 3.检查风机供电线路及接线端子状态 | 1.风机运行平稳，无异响、异常振动 2.风机转速正常，风量满足设备散热要求 3.风机接线端子无松动、烧蚀 | 1.风机运行异常时，立即停机检查，必要时更换风机轴承或风机本体 2.风机滤网堵塞时及时清理，防止散热不良导致电源过热 | 项 | 12
| 2 |  | 检查电气元件及输出状态： 1.检查接触器、继电器、保险管等元件有无烧蚀、变形 2.检测电源输入 / 输出电压，确认在额定范围内 3.检查三相电源相序，确认无缺相、错相现象 | 1.电气元件无烧蚀、发黑、变形，触点接触良好 2.输入 / 输出电压偏差≤±5%，无异常波动 3.三相电源平衡，无缺相、错相情况 | 1.电压异常时，先排查外部供电，再检查电源内部调压模块 2.发现元件烧蚀、损坏，立即停机更换，禁止带病运行 3.检测电压时使用合格万用表，做好绝缘防护 | 项 | 12
| 3 |  | 检查插头插座及外部接线： 1.检查电源插头、插座外观是否完整，有无裂纹、烧蚀 2.检查插头插座安装是否牢固，有无松动、发热 3.检查外部电源线绝缘层，有无破损、老化 | 1.插头插座外观完好，无裂纹、烧蚀、变形 2.安装牢固，插拔顺畅，无发热、打火现象 3 电源线绝缘层完好，无破损、露铜、老化发硬 | 1.烧蚀、损坏的插头插座必须立即更换，禁止继续使用 2.电源线破损、老化时，及时更换或做绝缘防护处理 | 项 | 12
半年维保工卡 | 1 | 中频电源 （1套） | 检查开关与接线状态： 1.检查所有断路器、隔离开关、控制开关动作是否灵活 2.检查开关触点有无烧蚀、接触不良现象 3.检查设备内部所有接线端子，有无松动、氧化 | 1.开关动作灵活，分合闸到位，无卡滞 2.触点无烧蚀、发黑，接触电阻符合要求 3.所有接线端子紧固到位，无松动、氧化、发热 | 1.开关动作异常或触点烧蚀严重时，立即更换开关 2.接线端子松动时，断电后按规范力矩重新紧固 3.氧化的端子需打磨处理，必要时更换端子排 | 项 | 2
| 2 |  | 设备内部清洁与线路老化检查： 1.使用毛刷、吸尘器清理电控柜内部积尘，重点清理散热器、电路板 2.检查所有电线、电缆的绝缘层，有无老化、龟裂、发黏 3.检查线束固定情况，有无松动、磨损 | 1.电控柜内部无明显积尘、油污，电路板、散热器清洁 2.电线绝缘层完好，无老化、龟裂、变色现象 3.线束固定牢固，无磨损、挤压、过热痕迹 | 1.除尘必须在断电状态下进行，使用绝缘毛刷，避免损坏元件 2.老化、破损的电线必须更换，禁止用胶带简单包裹后继续使用 3.线束整理规范，避免与发热部件、运动部件接触 | 项 | 2
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司

## 勤务保障平台
升降式飞机勤务保障平台维保明细
四、升降式飞机勤务保障平台维保
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保工作内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
半年维保工卡 | 1 | 机械组件 保养 | 移出维修井盖并用警示线隔离维修区域 | 1.工作区域用警示标示说明，警示绳包围 使用专用维修车，警示线明显 2.作业时必须有人监督 | 使用专用维修车，警示线明显 | 项 | 2
| 2 |  | 清洁升降式飞机勤务保障平台坑内部 | 无灰尘杂质 | 无灰尘杂质 | 项 | 2
| 3 |  | 检查黄色卡扣是否松动或脱落，必要时进行更换；检查黑色卡板是否卡紧 | 无松动脱落 | 无松动脱落 | 项 | 2
| 4 |  | 检查水泵、浮球开关、止回阀的功能，如果可以的话用水浇进水泵吸水池检查工作情况，有必要可更换 | 功能正常运行 | 功能正常运行 | 项 | 2
| 5 |  | 检查升降式飞机勤务保障平台升降是否顺畅，有必要更换导轨轴承 | 升降顺畅 | 升降顺畅，无卡顿 | 项 | 2
| 6 |  | 检查钢丝绳支座是否牢固，检查钢丝绳连接情况 | 支座连接牢固 | 支座连接牢固 | 项 | 2
| 7 |  | 检查钢丝绳、滑轮组件状况，必要时更换 | 丝绳无磨损 | 丝绳无磨损 | 项 | 2
| 8 |  | 用润滑脂润滑脚踏锁和手提锁 | 润滑良好 | 润滑良好 | 项 | 2
| 9 |  | 检查并清洁升降式飞机勤务保障平台系统操作面板 | 无粉尘、漆雾堆积 | 无粉尘、漆雾堆积 | 项 | 2
| 10 |  | 检查升降式飞机勤务平台坑内四周的水渗漏情况（处置措施） | 无渗漏情况 | 无渗漏情况 | 项 | 2
| 1 | 电气组件 保养 | 检查接线箱内接线端子、垫片、电缆松动情况 | 各接口正常，无松动现象 | 各接口正常，无松动现象 | 项 | 2
| 2 |  | 检查所有电缆的连接是否有松动，外皮是否磨损，包括升降式飞机勤务保障平台系统和电源之间的连接电缆 | 外皮无磨损 | 外皮无磨损 | 项 | 2
| 3 |  | 打开升降系统吧电缆放出至末端记号处，检查电缆表面是否破损并理顺电缆 | 线路布置合理工整 | 线路布置合理工整 | 项 | 2
| 4 |  | 检查限位开关是否调整到位 | 升降限位及减速感应器反应敏捷 | 升降限位及减速感应器反应敏捷 | 项 | 2
| 5 |  | 检查绝缘情况 | 绝缘良好 | 绝缘良好 | 项 | 2
| 6 |  | 检查急停按钮和指示灯的功能 | 正常使用 | 正常使用 | 项 | 2
| 7 |  | 检查所有插座、灯、按钮是否破损，必要时更换；检查供电情况（电压、相序、绝缘） | 无破损 | 无破损 | 项 | 2
| 8 |  | 检查整体功能 | 整体运行顺畅无故障 | 整体运行顺畅无故障 | 项 | 2
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司

## 气源中转站
气源中转站维保明细
五、气源中转站维保
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
半年维保工卡 | 1 | 干燥机/罐体 | 检查储气罐及管路排污阀，手动排污；检查自动排水器工作状态 | 排污阀排水通畅无堵塞；自动排水器动作正常，无长排 / 不排水现象 | 1.排污时站在侧面，避免正对排污口 2.自动排水器故障时，改为手动定期排污，及时报修 | 项 | 2
| 2 |  | 打开尘过滤器排污阀，排除粉尘、油污及冷凝水，关闭阀门 | 尘过滤器排污阀无粉尘残留，排污后阀件关闭严密无泄漏 | 1.排污时佩戴防护手套，防止高温 / 油污烫伤 2.排污过程缓慢操作，避免压力骤降损坏滤芯 3.排污后擦拭阀件，确认无滴漏现象 | 项 | 2
| 3 |  | 检查消声器状态，确认有无堵塞、破损、腐蚀，清理内部杂质 | 消声器无堵塞、无破损，排气通畅；表面无严重腐蚀变形 | 1.清理时避免硬物敲击消声器，防止壳体开裂 2.发现腐蚀穿孔立即更换，禁止 “带病运行” | 项 | 2
| 4 |  | 检查尘过滤器前后压差，压降超 0.05MPa 时更换滤芯，记录型号与更换时间 | 尘过滤器阻力＜0.05MPa；滤芯每半年强制更换一次，更换后压差正常 | 1.更换滤芯前先泄压，防止带压拆卸导致粉尘喷出 2.滤芯安装时确保密封胶圈到位，无漏气隐患 | 项 | 2
| 5 |  | 检查压力储存罐本体及阀门，包括焊缝、封头、安全阀、排污阀状态 | 罐体无腐蚀、开裂、变形；阀门标识清晰、启闭灵活无泄漏；法兰螺栓无腐蚀、缺失；安全阀在校验有效期内 | 1.检查罐体焊缝时采用目视 + 敲击法，排查裂纹隐患。 2.安全阀校验过前1个月需提前拆下送至锅检所检测，禁止超期使用。 | 项 | 2
| 6 |  | 检查鼓风机润滑油油位，确认在正常范围；检查油质，必要时补充 / 更换润滑油 | 鼓风机润滑油油位在上下限之间，油质清澈无乳化、无漏油渗油 | 1.停机后静置 10 分钟再检查油位，避免误判。 2.补充 / 更换润滑油时使用同型号油品，禁止混用。 | 项 | 2
| 7 |  | 检查电控柜内元件、线路绝缘、接地装置状态，清理柜内粉尘 | 电气元件无过热烧蚀；线路绝缘电阻达标；柜内无粉尘堆积 | 1.电气检查前切断总电源，使用验电笔确认无电 2.除尘使用绝缘毛刷，严禁带电清理 3.发现线路烧蚀立即断电，制定检修方案并整改。 | 项 | 2
| 8 |  | 检查干燥机运行状态，有无异响、振动、过热，记录电流电压 | 设备运行平稳无异常噪音振动；电机电流电压在额定范围内，无过热 | 1.运行检查时保持安全距离，防止旋转部件伤人 2.发现异常振动立即停机，检查轴承与基础固定 3.禁止设备超电流、超温运行 | 项 | 2
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司

## 升降平台
升降平台维保明细
六、升降平台维保
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
月维修工卡 | 1 | 大车桥架 机械部分 | 检查大车行走电机有否漏油 | 大车行走电机无漏油 | 1.大车行走电机无漏油 2.电机冷却风扇无粉尘、漆雾堆积 3.电机的运行无异常 | 项 | 12
| 2 |  | 保持所有电机冷却风扇清洁 | 电机冷却风扇无粉尘、漆雾堆积 |  | 项 | 12
| 1 | 大车桥架 电气部分 | 检查每台电机的运行情况 | 电机的运行无异常 |  | 项 | 12
| 1 | 维修平台 机械部分 | 检查旋转电机机油量、漏油及排气塞有否漏气 | 旋转电机机油量、漏油及排气塞无漏气 | 1.旋转电机机油量、漏油及排气塞无漏气 2.电机冷却风扇运行正常 3.减速箱的无泄漏 4.升降台的钢丝绳固定夹收紧 5.丝绳无磨损、保持干净、润滑正常 6.电缆、空气管、水管入口的拖链旋转顺畅 7.每台电机的运行无异常 8.卷扬机尾端多级限位开关正常 9.各级限位开关反应敏捷 10.绞盘的管道和电线正确地卷绕 11.光学感应器的感光位置及镜头功能无异常 | 项 | 12
| 2 |  | 保持所有电机冷却风扇清洁 | 电机冷却风扇无粉尘、漆雾堆积 |  | 项 | 12
| 3 |  | 检查升降台的钢丝绳固定夹是否收紧 | 升降台的钢丝绳固定夹收紧 |  | 项 | 12
| 4 |  | 检查钢丝绳是否磨损，如有需要更换钢丝绳 | 丝绳无磨损 |  | 项 | 12
| 1 | 维修平台 电气部分 | 检查每台电机的运行情况 | 每台电机的运行无异常 |  | 项 | 12
| 2 |  | 检查电缆松脱探测器 | 探测器有无异常 |  | 项 | 12
| 3 |  | 检查卷扬机尾端多级限位开关是否正常 | 卷扬机尾端多级限位开关正常 |  | 项 | 12
| 4 |  | 检查各级限位开关是否工作正常 | 各级限位开关反应敏捷 |  | 项 | 12
| 5 |  | 清洁光学感应器的感光位置及镜头 | 光学感应器的感光位置及镜头无粉尘、漆雾堆积 |  | 项 | 12
| 1 | 伸缩杆 机械部分 | 检查清洁伸缩杆防撞装置的反射器 | 伸缩杆防撞装置的反射器无粉尘、漆雾堆积 | 1.伸缩杆防撞装置的反射器无粉尘、漆雾堆积 2.伸缩杆机械限位反应正常、表面干净 | 项 | 12
| 2 |  | 检查伸缩杆机械限位是否正常 | 伸缩杆机械限位反应正常 |  | 项 | 12
| 1 | 工作平台 机械部分 | 检查维修爬梯是否稳固 | 维修爬梯稳固、无松动、脱焊、腐蚀 | 1.各级限位工作正常，门，底部防撞网，四周触边立即停止运动。 | 项 | 12
| 2 |  | 清洁红外线反光镜 | 红外线反光镜无粉尘、漆雾堆积，表面干净 |  | 项 | 12
| 1 | 工作平台 电气部分 | 检查各级限位是否工作正常，门，底部防撞网，四周触边等 | 各级限位工作正常，门，底部防撞网，四周触边立即停止运动。 |  | 项 | 12
半度维保工卡 |  | 轨道及电缆 | 机械部分
| 1 |  | 检查轨道限位挡板是否正常。 | 轨道限位挡板无松动 | 1. 维保前先做好安全警示标识； 2. 用手轻推限位挡板，确认无松动、无偏移，贴合轨道边缘； 3. 发现松动立即紧固，紧固后再次检查，确保限位功能有效； | 项 | 2
电气部分
| 2 |  | 检查电源接电部分及软线托架滑动是否正常。 | 电源接电部分及软线托架滑动无异常 | 1.确认断电状态下操作，避免触电； 2.目视检查接电端子无松动、无氧化、无烧蚀痕迹； 3.手动推动软线托架，全程滑动顺畅，无卡顿、无异响，软线无缠绕、无破损； 4.发现异常立即停机排查，修复后再进行下一步操作。 | 项 | 2
| 3 |  | 检查水电气的表面灰尘情况并进行吹洗。 | 水电气的表面进行清洗，保持表面清洁 | 1.断电、断气、断水后操作，吹洗时佩戴防护口罩、护目镜； 2.用压缩空气自上而下吹洗，重点清理接线端子、阀门、软管接头处灰尘； 3.吹洗后用干布擦拭表面，避免水分残留； 4.确保无灰尘堆积，防止灰尘影响设备运行。 | 项 | 2
|  | 大车桥架 | 机械部分
| 5 |  | 检查行走轮磨损情况。 | 行走轮无磨损 | 1.目视检查行走轮表面，无磨损、无裂纹、无变形； 2.用卡尺测量行走轮厚度，确保符合设备标准； 3.发现磨损、裂纹立即记录，及时上报并更换，未更换前禁止设备运行。 | 项 | 2
| 6 |  | 检查安全钩是否正常 | 安全钩无变形、开裂 | 1.目视检查安全钩外观，无变形、无开裂、无锈蚀； 2.手动拉动安全钩，确认开关灵活、锁定可靠； 3.检查安全钩与连接件无松动，紧固螺栓齐全； 4.若发现异常，立即停止设备使用，及时维修或更换，验收合格后方可恢复运行。 | 项 | 2
| 7 |  | 检查减速箱的状况。 | 减速箱无漏油、异响 | 1.设备空载运行，监听减速箱有无异响、杂音； 2.目视检查减速箱壳体、密封处，无漏油、无渗油； 3.检查减速箱油位，确保在标准刻度范围内； 4.发现异响、漏油，立即停机排查，补充润滑油或维修密封件，修复后再运行。 | 项 | 2
| 8 |  | 润滑所有附有活动部件的油咀，主要是行走轮轴承 | 润滑所有附有活动部件的油咀 | 1.选用设备指定型号的润滑油，确保润滑效果； 2.清洁油咀表面灰尘，避免杂质混入润滑油； 3 缓慢加注润滑油，直至润滑油从油咀溢出，确保润滑到位； 4.加注后擦拭油咀表面，清理多余润滑油，做好润滑记录。 | 项 | 2
| 9 |  | 检查配重机构的运行是否正常，连接件是否有松脱。 | 配重机构的运行正常，连接件无松脱 | 1.设备缓慢运行，观察配重机构运行状态，无卡顿、无异响； 2.逐一检查配重机构的连接件、螺栓，无松动、无缺失；3.发现松动立即紧固，缺失部件及时补充；4. 运行过程中全程监护，避免配重机构卡滞导致设备故障。 | 项 | 2
|  | 维修平台 | 机械部分
| 11 |  | 检查行走轮磨损情况。 | 行走轮无磨损 | 1.目视检查行走轮表面，无磨损、无裂纹、无变形，轮缘无损坏； 2.手动转动行走轮，转动顺畅无卡顿，轴承无异响； 3.发现异常及时记录、上报，更换损坏部件后再投入使用。 | 项 | 2
| 12 |  | 检查行走导向轮磨损情况。 | 行走轮导向轮无磨损 | 1.目视检查导向轮表面，无磨损、无裂纹、无变形，与轨道贴合紧密； 2.手动推动导向轮，转动灵活无卡顿，无松动现象； 3.检查导向轮轴承，无异响、无松动，润滑到位； 4.发现磨损超标或损坏，立即更换，确保导向功能正常。 | 项 | 2
| 13 |  | 检查行走机构防撞胶是否损坏。 | 行走机构防撞胶无破损 | 1.目视检查防撞胶外观，无破损、无脱落、无老化； 2.检查防撞胶与行走机构连接牢固，无松动；3.若防撞胶破损、脱落，立即更换同规格产品，确保防撞功能有效； 4.更换后检查贴合度，避免影响行走机构运行。 | 项 | 2
| 14 |  | 检查所有减速箱的状况。 | 减速箱无漏油、异响 | 1.检查减速箱壳体、密封件，无漏油、无渗油； 2. 核对减速箱油位，不足时补充指定型号润滑油； 3.发现异常立即停机，排查故障并修复，验收合格后再运行。 | 项 | 2
| 15 |  | 润滑所有附有油咀的活动部件，包括回转支承齿轮，行走轮轴承，卷扬机轴承。 | 润滑所有附有油咀的活动部件 | 1.按设备润滑手册要求，选用对应型号润滑油/脂； 2.清洁各油嘴表面，去除灰尘、杂物，避免污染润滑油； 3.逐一对油咀加注润滑油/脂，直至溢出，确保润滑充分； 4. 加注后清理多余油脂 | 项 | 2
| 16 |  | 滚筒/轴是否磨损。 | 滚筒/轴无磨损、开裂 | 1.目视检查滚筒表面，无磨损、无裂纹、无变形，表面光滑； 2.检查滚筒轴，无弯曲、无磨损，轴承连接牢固；3.手动转动滚筒，转动顺畅无卡顿、无异响； 4 发现磨损、开裂，立即停机上报，更换部件后再使用。 | 项 | 2
| 17 |  | 在钢丝绳上涂润滑脂。 | 钢丝绳上涂润滑脂 | 1.清洁钢丝绳表面，去除灰尘、油污，确保润滑脂贴合紧密； 2.选用钢丝绳专用润滑脂，均匀涂抹在钢丝绳表面，覆盖所有绳股； 3.涂抹过程中检查钢丝绳有无断丝、锈蚀，发现问题及时处理； | 项 | 2
| 18 |  | 电缆、空气管、水管卷筒的轴承添加润滑油。 | 电缆、空气管、水管卷筒的轴承添加润滑油 | 1.转动卷筒，确认轴承位置，清洁轴承表面灰尘； 2.选用适配型号润滑油，缓慢加注至轴承内部，确保润滑到位； 3.加注后转动卷筒，检查无卡顿、无异响； 4.清理多余润滑油，避免污染电缆、管路。 | 项 | 2
电气部分
| 19 |  | 检查称重传感器是否正常。 | 称重传感器反应正常 | 1.断电状态下检查传感器接线，无松动、无破损，接线端子无氧化； 2.通电后进行空载、满载测试，确认传感器显示准确，反应灵敏； 3.检查传感器固定牢固，无松动、无偏移； 4.若显示异常，排查接线或传感器本身，及时维修或校准。 | 项 | 2
| 20 |  | 检查故障显示是否正常。 | 故障显示正常 | 1.通电后启动设备，模拟各类常见故障（如断电、过载），检查故障显示是否准确、及时； 2.检查故障指示灯、显示屏，无损坏、无黑屏，显示清晰； 3.测试故障报警功能，确保报警声音清晰、有效；4.发现显示异常，及时排查电控系统，修复后再测试。 | 项 | 2
| 21 |  | 检查是否有生锈迹象，及报告生锈的位置 | 各部位无生锈迹象 | 1.全面检查维修平台各金属部件、连接件、电气外壳，重点检查潮湿、易磨损部位； 2.轻微锈蚀可打磨除锈后刷涂防腐漆，严重锈蚀需更换部件； 3.定期跟踪锈蚀部位状态。 | 项 | 2
| 22 |  | 调较测力器的指针（过重及电缆松脱探测器）。 | 测力器指针准确，探测器灵敏有效 | 1.断电状态下进行调较，确保调较环境稳定，无外力干扰； 2.按设备说明书要求，用标准砝码校准测力器指针，确保指示准确； 3.测试电缆松脱探测器，模拟电缆松脱状态，探测器能及时触发报警； 4.调较完成后，进行多次测试，确认稳定可靠，做好调较记录。 | 项 | 2
|  | 伸缩杆 | 机械部分
| 23 |  | 润滑所有附有油咀的活动部件，钢丝绳滑轮轴承，轨道导向轮轴承。 | 润滑所有附有油咀的活动部件，钢丝绳滑轮轴承，轨道导向轮轴承 | 1.清洁各油咀、轴承表面灰尘、杂物，避免污染润滑油； 2.选用设备指定型号润滑油，逐一对油咀、轴承加注，确保润滑充分； 3.润滑后手动转动滑轮、导向轮，确认转动顺畅无卡顿； 4.清理多余润滑油，做好润滑记录，标注润滑部位及日期。 | 项 | 2
| 24 |  | 检查升降台的钢丝绳固定夹是否收紧。 | 升降台的钢丝绳固定夹收紧正常 | 1.目视检查钢丝绳固定夹，无松动、无缺失、无损坏； 2.用扳手检查固定夹螺栓，确保按标准力矩紧固；3.检查钢丝绳无松动、无滑移，固定夹与钢丝绳贴合紧密； 4.发现松动立即紧固，损坏的固定夹及时更换，确保钢丝绳固定可靠。 | 项 | 2
| 25 |  | 在钢丝绳上涂润滑脂。 | 钢丝绳上涂润滑脂，并保持无涂润滑脂掉落 | 1.清洁钢丝绳表面灰尘、油污，确保润滑脂附着牢固； 2.选用钢丝绳专用润滑脂，均匀涂抹，覆盖所有绳股及接头处； 3.涂抹厚度适中，避免过多导致掉落，影响设备运行； 4.涂抹后检查钢丝绳状态，无断丝、无锈蚀，做好润滑记录。 | 项 | 2
| 26 |  | 检查钢丝绳是否磨损或损坏。如有需要更换钢丝绳。 | 钢丝绳无磨损或损坏 | 1.目视检查钢丝绳表面，无断丝、无磨损、无锈蚀、无变形； 2.检查钢丝绳接头处，无松动、无破损； 3.发现磨损、断丝超标或损坏，立即停机，更换同规格钢丝绳，更换后进行拉力测试，合格后方可使用。 | 项 | 2
| 27 |  | 检查轨道导向轮是否损坏。 | 轨道导向轮无损坏、开裂 | 1.目视检查导向轮表面，无裂纹、无磨损、无变形，轮缘完整； 2.手动转动导向轮，转动顺畅无卡顿、无异响，轴承无松动； 3.检查导向轮与轨道贴合度，无偏移，运行时无摩擦异响 ；4.发现损坏立即更换，确保导向轮正常导向，避免伸缩杆卡滞。 | 项 | 2
| 28 |  | 检查各级轨道是否磨损损坏。 | 各级轨道无磨损损坏 | 1.目视检查各级轨道表面，无磨损、无裂纹、无变形，轨道边缘无毛刺； 2.检查轨道连接部位，无松动、无错位，固定螺栓齐全； 3.发现磨损、损坏，及时上报并维修，严重时更换轨道，避免影响伸缩杆运行。 | 项 | 2
| 29 |  | 检查伸缩杆机械限位是否正常 | 伸缩杆机械限位正常反应 | 1. 缓慢操作伸缩杆，测试机械限位的触发灵敏度，确保伸缩到极限位置时能有效限位；2. 检查限位开关，无松动、无损坏，触发可靠；3. 多次测试限位功能，确认无失灵、无误触发；4. 发现限位异常，立即停机排查，修复或更换限位部件，验收合格后再运行。 | 项 | 2
年度维保工卡 |  | 轨道 | 机械部分
| 1 |  | 检查轨道与网架的连接件 | 检查轨道与网架的连接件无松动 | 1..逐一检查轨道与网架的连接件、螺栓，无松动、无缺失、无锈蚀； 2.用扳手紧固所有松动的螺栓，按标准力矩拧紧； 4. 检查连接件焊缝，无开裂、无脱焊，发现问题及时焊接修复。 | 项 | 1
| 2 |  | 检查连接板、焊接缝和其他零件 | 检查连接板、焊接缝和其他零件无松动 | 1.目视检查连接板，无变形、无开裂、无松动，固定螺栓齐全； 2.仔细检查焊接缝，无裂纹、无脱焊、无夹渣，焊接质量符合标准； 3.检查其他附属零件，无缺失、无损坏、无松动；4.发现开裂、脱焊，立即停机，由专业人员焊接修复，缺失零件及时补充。 | 项 | 1
| 3 |  | 检查是否有生锈迹象，及报告生锈的位置 | 无生锈 | 1.全面检查轨道各部位，重点检查焊接缝、连接件、轨道表面，无生锈、无锈蚀；2.发现轻微锈蚀，打磨除锈后刷涂防腐漆，严重锈蚀需更换部件； 3.检查后做好防腐处理，避免再次生锈。 | 项 | 1
|  | 大车桥架 | 机械部分
| 4 |  | 检查安全钩是否正常 | 安全钩在位，无变形痕迹 | 1.全面检查安全钩外观，在位无缺失，无变形、无开裂、无锈蚀； 2.手动测试安全钩开关功能，锁定可靠、触发灵活； 3.检查安全钩与大车桥架的连接，螺栓紧固，无松动； 4.若有变形、开裂，立即更换同规格安全钩，确保安全防护功能有效。 | 项 | 1
| 5 |  | 减速器润滑油检查 | 减速器油量观察孔位置过半可视 | 1 设备停机冷却后，观察减速器油位观察孔，油位需过半，清晰可见； 2.检查润滑油状态，无变质、无杂质、无渗漏； 3.油位不足时补充指定型号润滑油，油位控制在观察孔上下限之间； 4.润滑油变质时，彻底更换新油，清理减速器内部，做好换油记录。 | 项 | 1
| 6 |  | 检查是否有生锈迹象 | 无生锈、无腐蚀 | 1.检查大车桥架壳体、行走轮、连接件、焊缝等部位，无生锈、无腐蚀； 2.发现生锈、腐蚀，及时打磨除锈、刷涂防腐漆； | 项 | 1
电气部分
| 7 |  | 全面检查电控箱内的电气零件 | 电控箱内的电气零件无脱落现象 | 1.断电状态下打开电控箱，做好防静电防护； 2.全面检查接触器、继电器、熔断器、接线端子等电气零件，无脱落、无松动、无氧化、无烧蚀； 3.检查线路排列整齐，无破损、无老化，接线牢固； 4. 清理电控箱内灰尘，检查散热风扇正常运行，发现异常及时维修或更换零件。 | 项 | 1
|  | 维修平台 | 机械部分
| 8 |  | 检查行走机构防撞胶是否损坏 | 行走机构防撞胶完好，无脱落现场 | 1.目视检查防撞胶，完好无破损、无脱落、无老化，与行走机构贴合紧密； 2.检查防撞胶固定螺栓，无松动、无缺失； 3.若防撞胶损坏、脱落，更换同规格产品，确保防撞功能有效； 4.检查后测试行走机构，确认防撞胶无干涉，运行正常。 | 项 | 1
| 9 |  | 减速器润滑油检查 | 减速器油量观察孔位置过半可视 | 1 设备停机冷却后，观察减速器油位观察孔，油位需过半，清晰可见； 2.检查润滑油状态，无变质、无杂质、无渗漏； 3.油位不足时补充指定型号润滑油，油位控制在观察孔上下限之间； 4.润滑油变质时，彻底更换新油，清理减速器内部，做好换油记录。 | 项 | 1
| 10 |  | 检查是否有生锈迹象，及报告生锈的位置 | 无生锈、无腐蚀 | 1.全面检查维修平台各金属部件、连接件、滚筒、轴等部位，无生锈、无腐蚀； 2.重点检查焊接缝、潮湿部位，发现锈蚀及时处理； 3.轻微锈蚀打磨除锈后刷防腐漆，严重锈蚀更换部件； 4. 做好检查记录，标注生锈位置及处理情况，定期跟踪。 | 项 | 1
电气部分
| 10 |  | 全面检查电控箱内的电气零件 | 电控箱内的电气零件无脱落现象 | 1.断电后打开电控箱，清理内部灰尘，做好防静电措施； 2.检查所有电气零件（接触器、PLC、熔断器等），无脱落、无松动、无氧化、无烧蚀； 3.检查线路连接牢固，无破损、无老化，接线端子无松动； 4.测试电控箱散热功能，确保散热正常，发现异常零件及时维修或更换。 | 项 | 1
| 11 |  | 检查故障显示是否正常 | 无故障灯亮 | 1.通电后启动设备，检查故障指示灯、显示屏，无故障灯亮，显示正常； 2.检查故障代码库，确保与设备说明书一致，便于故障排查； 3.发现故障灯常亮或显示异常，及时排查电控系统，修复后再测试。 | 项 | 1
|  | 伸缩杆 | 机械部分
| 12 |  | 检查伸缩杆刚性，评估是否需要调整导向轮间隙 | 伸缩杆刚性，导向轮间隙与图纸数据一致 | 1.操作伸缩杆全程伸缩，观察刚性，无弯曲、无晃动、无异常变形 2.间隙不符时，需向厂家提供援助处理 3.调整后反复测试伸缩杆运行，确认刚性良好、无摩擦异响，做好调整记录。 | 项 | 1
| 13 |  | 检查是否有生锈迹象，及报告生锈的位置 | 无生锈、无腐蚀 | 1.全面检查伸缩杆各级轨道、导向轮、钢丝绳、连接件等部位，无生锈、无腐蚀；2.重点检查伸缩接头、轴承等易磨损、易潮湿部位； 3.发现锈蚀及时打磨除锈，刷涂防腐漆，严重锈蚀更换部件； 4.做好检查记录，标注生锈位置及处理措施，定期跟踪维护。 | 项 | 1
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司

## 天吊维保
天吊维保明细
七、天吊维保
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
年维修工卡 | 1 | 起重葫芦 | 总体检查 | 1.检查总体状况和尘土的积累情况，擦去所有尘土和污垢 2.检查护罩是否有受损 3.检查涂漆和生锈情况 4.测试所有护罩是否牢固 | 1.无尘 2.机油液位正常，配件无松动，气孔干净 3.电机连接正常，编码器正常，无异常声响 4.制动盘间隙正常 | 项 | 1
| 2 |  | 齿轮箱 | 1.检查机油液位 2.检查接头配件是否有松动或缺失 3.检查通气孔是否干净，启动时，是否有异常声音或振动 |  | 项 | 1
| 3 |  | 电机 | 1.检查连接是否完好无损 2.检查编码器状态 3.检查接头配件是否有松动或缺失 4.电机是否有异常声音 |  | 项 | 1
| 4 |  | 制动盘间隙 | 测量制动盘间隙 |  | 项 | 1
| 1.1 | 机械结构 | 1.大梁链接 | 目视检查主梁钢结构无松动，腐蚀。 1.对各连接处进行固定， 2.打磨除锈、并刷涂防腐漆。 | 1.螺丝紧固无松动、钢体无腐蚀。 2.轨道正常，连接板和垫板完好，螺栓紧固无松动 3.轨道无错位.运转正常 4.限位器完好，可靠 5.检查端梁链接是否牢固 | 项 | 1
|  |  | 2.轨道和止挡块 | 检查检查轨道各部件完好无异常 1.轨道无错位 2.连接板和垫板如出现移位调整 3.螺栓松动、脱落及时紧固 |  | 项 | 1
|  |  | 3.缓冲器 |  |  | 项 | 1
|  |  | 4.维修平台和导轨 | 检查运行轨道无松动、脱落 1.螺丝松动及时紧固 2.轨道错位及时调整修正 |  | 项 | 1
|  |  | 5.小车限位尺 | 检查限位器无异常 1.出现限位异常及时修复 |  | 项 | 1
|  |  | 6.起重量标记 | 检查起重量标记清晰 |  | 项 | 1
|  |  | 7.端梁链接 | 检查端梁链接是否牢固 |  | 项 | 1
| 1.2 | 机械部分 | 1.制动片 | 检查制动器工作是否正常。 1.起动设备测试，是否正常运转，如有故障，立刻安排修复 2.测试制动器，如无法制动，安排修复 | 1.制动器工作正常无损坏 2.无裂纹、变形与损伤；无松动脱落；油量在范围值、无漏油 3.连接螺栓紧固 4.车轮无缺蚀、无磨损 5.驱动轴无磨损，润滑良好 | 项 | 1
|  |  | 2.齿轮箱 | 检查是否有裂纹、变形及损伤、则进行更换或修复。 1.箱体外表有无裂纹或变形，如有进行修复，或更换原配件 2.检查油量是否在正常范围内，如缺少补充到范围值内。 |  | 项 | 1
|  |  | 3.链接螺栓 | 检查连接螺栓是否松动 |  | 项 | 1
|  |  | 4.车轮 | 检查车轮组无损坏。 1.出现腐蚀及时打磨除锈、并刷涂防腐漆。 2.出现开裂、损坏及时进行更换 |  | 项 | 1
|  |  | 5.驱动轴（UN型） | 检查驱动轴磨损情况及润滑 |  | 项 | 1
| 1.3 | 电气部分 | 1.大车接触器 | 检查触头接触压力及接触面是否有破损，有破损进行修复 | 1.接触器正常运转 2.供电线缆外表无损伤正常使用 3.干净无粉尘，操作正常.螺栓处无腐蚀 | 项 | 1
|  |  | 2.熔断器/断路器 | 检查熔断器/断路器是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 3.控制箱 | 检查控制箱是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 4.挂缆 | 挂缆有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 5.C-型轨 | 轨道是否有磨损，运行是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 6.挂缆小车 | 小车连接是否牢固 |  | 项 | 1
|  |  | 7.马达 | 马达运行是否正常，有无异响 |  | 项 | 1
|  |  | 8.防撞装置 | 防撞装置是否安全牢固 |  | 项 | 1
|  |  | 9.手操盒电缆 | 检查电缆线有无损坏。 1.电缆线外皮有无破损，破损需要修复，如有烧蚀需进行更换 2.检测电缆线有无漏电，有漏电进行排查修复 3.检查有无闪点、烧蚀现象。出现闪点及烧蚀现象必须进行更换 |  | 项 | 1
|  |  | 10.照明/报警/电源指示灯 | 检查照明/报警/电源指示灯是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 11.集电器/滑线外壳 | 目视检查集电器弹簧，接头螺栓有无损伤及磨损 1.清理集电器粉尘， 2.集电器出现异常及时修复 3.接头螺栓处无腐蚀 |  | 项 | 1
|  |  | 12.变频器 | 检查变频器是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 13.状态监控器 | 检查状态监控器是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 14.大车行走限位 | 检查限位器无异常 1.出现限位异常及时修复 |  | 项 | 1
|  |  | 15.手操盒/遥控器/摇杆式控制器 | 检查手操盒/遥控器/摇杆式控制器是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 16.冷却风扇/飞轮 | 检查有无损坏 |  | 项 | 1
|  |  | 17.刹车线圈＋整流器 | 检查有无损坏 |  | 项 | 1
|  |  | 18.其他接触器 | 检查有无损坏 |  | 项 | 1
| 2 | 润滑 | 卷筒轴承 | 检查有无磨损 | 功能正常，运行正常 | 项 | 1
|  |  | 轮齿 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 限位撞杆 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 导绳器 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 钢丝绳 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 行走车轮 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
| 3 | 换油 | 起升齿轮箱 | 油位是否正常 | 功能正常，运行正常 | 项 | 1
|  |  | 小车齿轮箱 | 油位是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 大车齿轮箱 | 油位是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 微动起升齿轮箱 | 油位是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 1.链条盒（环链葫芦） | 油位是否正常 | 功能正常，运行正常 | 项 | 1
|  |  | 2.起升制动片 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 3.起升齿轮箱 | 检查是否有裂纹、变形及损伤、则进行更换或修复。 1.箱体外表有无裂纹或变形，如有进行修复，或更换原配件 2.检查油量是否在正常范围内，如缺少补充到范围值内。 |  | 项 | 1
|  |  | 4.导绳/链器 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 5.滑轮（上端） | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 6.钢丝绳卷筒 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 7.钢丝绳/链条 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 8.吊钩组合 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 9.吊钩和安全卡 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 10.上端钩头和安全卡（链条葫芦） | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 11.起重量标记 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 12.过载保护装置钢丝绳固定点 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 13.起升轴向固定滑块 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
| 4.2 | 电气部分 | 1.马达 | 检查运转是否正常 | 功能正常，运行正常 | 项 | 1
|  |  | 2.控制箱 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 3.接触器 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 4.熔断器/断路器 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 5.限位开关 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 6.热继电器 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 7.刹车整流器 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 8.变频器 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 9.过载限制其 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 10.状态监控器 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 11.冷却风扇/飞轮 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 12.刹车线圈 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 1.缓冲器 | 检查有无磨损 | 功能正常，运行正常 | 项 | 1
|  |  | 2.整体结构和焊接 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 3.与起升机构的链接 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
| 5.2 | 机械部分 | 1.小车制动器 | 检查有无磨损 | 功能正常，运行正常 | 项 | 1
|  |  | 2.齿轮箱 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 3.链接螺栓 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 4.车轮 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
|  |  | 5.驱动轴 | 检查有无磨损 |  | 项 | 1
| 5.3 | 电气部分 | 1.刹车整流器 | 检查运转是否正常 | 功能正常，运行正常 | 项 | 1
|  |  | 2.马达 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 3.冷却风扇/飞轮 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 4.小车接触器 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 5.熔断器/断路器 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 6.变频器 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 7.刹车线圈 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 8.小车行走限位开关 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 9.防撞装置 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
| 6 | 行车功能测试 | 1.大车行走 | 检查运转是否正常 | 功能正常，运行正常 | 项 | 1
|  |  | 2.小车行走 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
|  |  | 3.起升运行 | 检查运转是否正常 |  | 项 | 1
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司

## 垂尾坞
垂尾坞维保明细
八、垂尾坞维保
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
半年维保工卡 | 1 | 整体检查 | 检查活动护栏锁定功能，检查护栏有无变形，开焊及缺失、插销绑定钢丝绳有无断开、丢失 | 检查活动护栏锁定功能，检查护栏有无变形，开焊及缺失、插销绑定钢丝绳有无断开、丢失 | 1、补焊的部位部必须做防腐 2、防撞胶有破损、硬化必须更换 3、生锈部位防腐必须打磨除锈后再做防腐工作 4、对焊口检查及时发现问题及时处理 5、网状平台断裂及时补焊 6、内部员工检查的问题及日常维保问题在24小时内必须完成，无法完成必须说明原因 | 项 | 2
| 2 |  | 检查所有螺栓链接，有无松动及缺失 | 检查各部位螺栓有无松动 |  | 项 | 2
| 3 |  | 检查主体结构受力钢结构杆件有无裂纹、变形及锈蚀 | 检查受力钢结构件有无裂纹，变形，各部位有无锈蚀 |  | 项 | 2
| 4 |  | 检查楼梯踏板有无丢失、松动、变形，螺栓有无变形、丢失。 | 检查楼梯踏板有无丢失，松动，变形 |  | 项 | 2
| 5 |  | 检查活动扶梯销轴、螺栓是否完好无缺 | 检查活动扶梯销轴、螺栓是否完好无缺 |  | 项 | 2
| 6 |  | 检查压缩空气快速接头有无损坏变形、锈蚀、松动。气管有无裂纹，漏气 | 检查压缩空气快速接头有无损坏变形、锈蚀、松动。气管有无裂纹，漏气 |  | 项 | 2
| 7 |  | 检查电缆拖动链有无损坏，紧固链子两端的螺栓 | 检查电缆拖动链有无损坏，紧固链子两端的螺栓 |  | 项 | 2
| 8 |  | 检查平台上面板有无损坏、变形，铆钉有无断裂 | 检查平台上面板有无损坏、变形，铆钉有无断裂 |  | 项 | 2
| 9 |  | 检查所有平尾梯轮子是否自由转动，加注锂基润滑脂。 | 检查所有平尾梯轮子自由转动，无异常。 |  | 项 | 2
| 10 |  | 检查控制系统电缆，控制板继电器是否有电弧，清洁控制箱，紧固接线端子，检查主供电电缆工作情况 | 1.检查控制系统电缆，无短路、烧蚀现象。 2.清洁控制箱，并紧固接线端子。 3.检查主供电电缆正常 |  | 项 | 2
| 11 |  | 检查联轴器缓冲垫 | 检查联轴器缓冲垫破损及时更换 |  | 项 | 2
| 12 |  | 所有安全保护功能，限位功能，声光报警功能是否准确有效运行过程中有无异响。 | 所有安全保护功能，限位功能，声光报警功能正常。 |  | 项 | 2
| 1 | 检查抽拉板 | 检查抽拉板锁销及手摇机构有无变形、缺失及其锁定功能。止档及防撞管，导轮有无磨损 | 抽拉板锁销及手摇机构无变形、缺失及其锁定功能正常 | 有无变形，损坏，是否正常 | 项 | 2
| 2 |  | 抽拉板伸缩是否自如 | 抽拉板伸缩自如 |  | 项 | 2
| 3 |  | 抽拉板止挡和防撞橡胶有无损害缺失 | 抽拉板止挡和防撞橡胶无损害缺失 |  | 项 | 2
| 4 |  | 抽拉板插销是否正常 | 抽拉板插销正常 |  | 项 | 2
| 1 | 检查升降系统 | 升降系统（丝杠、电机等）运行时有无异常声音，故障警告灯有无提示 | 升降系统（丝杠、电机等）运行时有无异常声音，故障警告灯有无提示 | 1、补焊的部位部必须做防腐 2、防撞胶有破损、硬化必须更换 3、生锈部位防腐必须打磨除锈后再做防腐工作 4、对焊口检查及时发现问题及时处理 5、网状平台断裂及时补焊 6、内部员工检查的问题及日常维保问题在24小时内必须完成，无法完成必须说明原因 | 项 | 2
| 2 |  | 减速电机有无漏油 | 减速电机有无漏油 |  | 项 | 2
| 3 |  | 检查齿轮箱油位,更换齿轮箱中的齿轮油。油号：ESSO SPARTAN EP320。 | 减速齿轮箱中的油位 润滑油牌号：矿物油ESSO SPARTAN EP320。或同等品质 |  | 项 | 2
| 4 |  | 清洁丝杠上脏物，检查丝杠有无损坏，用ALVINIA EP2润滑脂润滑蜗轮、蜗杆及丝杠。蜗轮箱中油脂加至从丝杠处溢出为止。 | 清洁丝杠上脏物，检查丝杠有无损坏，用0#极压锂基润滑脂润滑涡轮，蜗杆及丝杠 涡轮箱中油脂加至从丝杠处溢出为止 |  | 项 | 2
| 5 |  | 检查丝杠磨损程度 | 检查丝杠磨损程度 |  | 项 | 2
| 6 |  | 联轴器有无串动、损坏 | 联轴器有无串动、损坏 |  | 项 | 2
| 7 |  | 升降导轮有无松动，转动是否正常，导轮和导轨之间的间隙是否均匀适当 | 升降导轮有无松动，转动是否正常，导轮和导轨之间的间隙是否均匀适当 |  | 项 | 2
| 8 |  | 连接丝杠的销轴、法兰盘有无变形 | 连接丝杠的销轴、法兰盘有无变形 |  | 项 | 2
| 1 | 检查垂尾坞行走系统 | 检查行走时有无异常声音，故障警示灯有无提示 | 检查行走时有无异常声音，故障警示灯有无提示 | 1.行走限位准确有效 2.润滑 3.螺栓不松动 | 项 | 2
| 2 |  | 电机上的同步计数器有无松动、倾斜，相互间计数是否一致 | 电机上的同步计数器有无松动、倾斜，相互间计数是否一致 |  | 项 | 2
| 4 |  | 减速电机有无漏油 | 减速电机有无漏油 |  | 项 | 2
| 5 |  | 减速机齿轮箱中的油位 | 减速机齿轮箱中的油位 |  | 项 | 2
| 6 |  | 更换减速机润滑油 | 更换减速机润滑油 |  | 项 | 2
| 7 |  | 行走轮螺栓有无松动 | 行走轮螺栓有无松动 |  | 项 | 2
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司

## 喷烘一体间
喷烘一体间维保明细
九、喷烘一体间维保
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
年维保工卡 | 1 | 电加热器 | 检查电加热器 | 目视检查电加热器加热无异常 1、加热异常及时修复 | 电加热器加热正常 | 项 | 1
| 1 | 送、排风机 | 检查电机、排风机 | 检查电机、排风机运性无异响 1、出现异响及时修复 | 无异响、异味、过热，运行平稳 | 项 | 1
| 2 |  | 检查排风机叶轮 | 目视检查排风机叶轮无油漆对堆积 1、清洁排风机叶轮油漆 | 排风机叶轮无油漆堆积 | 项 | 1
| 3 |  | 检查风机接头风管、室体 | 目视检查接头风管、室体固定牢固、无腐蚀现象。 1、紧固件不在位及时补装紧固件 2、支架脱焊补焊加固 3、有腐蚀打磨除锈.并刷涂防腐漆 | 风机接头风管、室体固定牢固、无腐蚀 | 项 | 1
| 4 |  | 检查电机散热风叶、电控柜、电机外表 | 清洁散热风叶、电控柜、电机外表，无无积尘、杂物 1、有腐蚀打磨除锈.并刷涂防腐漆 | 无积尘、杂物 | 项 | 1
| 5 |  | 检查电控柜散热机构 | 清洁电控柜散热机构，外表无粉尘堆积 | 电控柜散热机构及过滤网无积尘、无堵塞 | 项 | 1
| 6 | 照明 | 检查室体照明 | 检查照明灯管无一端或两端发黑或者频闪 1、出现照明异常及时修复或更换 | 室体及风机房内照明正常 | 项 | 1
| 7 | 可燃性气体报警装置 | 检查可燃性气体报警装置 | 1、在喷烘一体间内部有可燃性气体超标时（≧25%）会发出灯光闪烁报警。 | 可燃性气体报警装置正常检测 | 项 | 1
| 8 | 电源电路 | 检查所有电源开关及按钮 | 检查所有电源开关及按钮无异常 1、出现异常及损坏及时更换或修复 | 所有电源天关及按钮完好开关无闪点 | 项 | 1
| 9 |  | 检查所有电源控制、开关及按钮接线端 | 目视检查电源开关及按钮有无闪点、烧蚀现象 1.出现闪点及烧蚀现象必须进行更换 | 接线端线皮光滑无烧蚀 | 项 | 1
| 10 |  | 清洁电源控制箱 | 清洁电源控制箱内外部粉尘，目视检查有无腐蚀及损坏。 | 电源箱内外面保持整洁，无无蜘蛛网、粉尘 | 项 | 1
| 11 | 风管 | 检查风管紧固件及破损 | 目视检查风管紧固件及破损情况 1、出现松动及时紧固 2、出现破损及时修复或更换，不影响其使用性能。 | 风管吊杆及螺栓无腐蚀且风管无破损 | 项 | 1
| 12 |  | 检查格栅 | 目视检查格栅无异常 1.出现破损及时修复 2.对腐蚀部位及时除锈并进行防腐。 | 格栅完好通风正常 | 项 | 1
| 13 | 风柜 | 检查风柜底座防振胶及腐蚀度 | 目视检查防振胶及腐蚀度 1.进行除锈，再刷一层防锈漆，一层面漆。 2.防震胶变形及时更换。 | 防振胶完好底座无腐蚀 | 项 | 1
| 14 |  | 检查蒸发器接水盘清洁，排水管畅通 | 清洁蒸发器接水盘，排水管畅通目视检查补给水阀（如配备）正常，无漏水等 1.出现漏水及时修复 | 接水盘排水正常 | 项 | 1
| 16 |  | 风叶及风机外观除尘 | 清洁风叶及风机外观粉尘 1.出现腐蚀及时除锈，再刷一层防锈漆一层面漆。 | 风叶及风机无积灰 | 项 | 1
| 17 | 水泵 | 检查水泵运转情况，螺钉松动 | 检查水泵运转无异响 1、出现异响时及时修复，并对松动螺钉及时紧固 | 水泵运转无异声 | 项 | 1
| 18 | 室体 | 检查排风管道、喷房内部、风机房各组件 | 目视检查设备外观无损坏、磨损、漏风、变形、腐蚀现象 1、出现异常及时修复 | 无腐蚀、变形、损坏 | 项 | 1
| 19 |  | 检查各处安装位置的连接螺栓 | 目视检查各处安装位置的连接螺栓紧固，无脱落、损坏。 1.如有松动，进行紧固。 2.出现腐蚀现场，有腐蚀打磨除锈.并刷涂防腐漆。 | 连接螺栓无脱落、损坏 | 项 | 1
| 20 |  | 检查房体、大门、小门、进风排风系统密封 | 目视检查房体、大门、小门、进风排风系统的密封情况 1、对损坏的密封条进行及时更换。 | 房体、大门、小门、进风排风系统的密封性能良好 | 项 | 1
| 21 |  | 检查压缩空气管道 | 检查压缩空气管道确保应无破损漏气现象 1.对压缩空气的油水分离器进行清洁，并检查确保排水、密封等功能正常 | 压缩空气管道无破损漏气现象 | 项 | 1
| 22 |  | 顶棉、地棉、进风口的过滤棉和漆雾过滤棉、环保箱内过滤棉和活性炭更换 | 根据实际更换与使用方协商后进行更换，根据使用频率及污染、堵塞程度进行更换 1.过滤棉灰尘不严重时，拆下滤棉进行冲洗，晒干后冲洗安装 | 确保通风系统正常运转 | 项 | 1
| 23 | 电机 | 检查电机运行状况 | 检查电机运行状况无异常 1、出现异响及时修复 | 确保确保机运行稳定 | 项 | 1
| 24 |  | 检查设备所有连接电线电缆 | 检查设备所有连接电线电缆确保无老化、松动、损坏等不正常现象并布线整齐。 1、出现老化及时更换 | 所有连接电线电缆，确保无老化、松动、损坏 | 项 | 1
| 25 |  | 检查设备各个组件 | 目视检查设备各个组件，是否在位或缺少， 1.螺丝、螺帽、螺栓如松动，及时紧固，缺少进行补充 2.各个风机轴承座、风机底座、电线接线端子、马达接线盒等，缺少进行补充并紧固 | 各个紧固件紧固正常 | 项 | 1
| 26 | 设备 | 对设备进行全面清洁包括电柜内各个电器元件。 | 清洁设备表面粉尘，目视检查有无腐蚀及损坏。 1.电柜内内粉尘清洁 2.箱体腐蚀进行打磨除锈，并刷涂防锈漆 3.柜体缺少零部件进行修复或更换 | 电柜内各个电器元件老化、松动、损坏，并及时清扫柜体内外粉尘 | 项 | 1
| 26 |  | 检查确保设备各个仪器 | 检查设备各个仪器应工作正常，安装紧固可靠。 1、出现异常及时修复 | 仪器工作正常 | 项 | 1
| 28 |  | 清理气动三联件（过滤减压阀） | 滤芯堵塞及时更换，将过滤的油、水、杂物排出。 | 过滤减压阀无油、水、杂物 | 项 | 1
| 28 |  | 检查清洁所有活动部件， | 检查轴承、油嘴、转动螺纹等，并对其补加2#锂基润滑脂确保润滑正常（皮带不能加润滑油） | 所有活动部件润滑正常 | 项 | 1
| 30 |  | 对腐蚀部件进行清洁重刷油漆或涂抹润滑油。 | 腐蚀位置进行打磨除锈，并刷涂防锈漆 | 腐蚀部件油漆或涂抹润滑油 | 项 | 1
| 31 |  | 检查各风机的皮带，视情对其调整或更换，确保工作正常松紧适当。 | 通过涨紧皮带或更换三角皮带的方法保持电机和风机之间的可靠传动 | 各风机的皮带正常运行无异响 | 项 | 1
| 32 |  | 检查清洁所有通风管道， | 在确保安全的情况下小心清除污垢和漆渣，包括清洁各风机叶轮。 | 各通风管道无脏污、无杂物 | 项 | 1
| 33 |  | 在确保安全的情况下，试通电检查确保各个风机转向 | 试通电检查确保各个风机转向正确，无缺相、异响、过分振动等异常情况。 1、出现异常及时修复或更换。 | 各个风机转向正确，无缺相、异响、过分振动等异常情况 | 项 | 1
| 34 |  | 试运行设备，检查确保其他设备各项功能正常有效。 | 试运行设备，检查确保其他设备各项功能正常有效。 1、出现异常及时修复 | 设备各项功能正常有效 | 项 | 1
| 35 |  | 检查风机轴承箱油位 | 检查鼓风机轴承箱油位范围值 1.低于范围值补充润滑油风机轴承箱加注 46#机油 | 油位处于观察孔的中间位置即可，如油位低必须加油 | 项 | 1
| 36 |  | 检查送排风机三角皮带磨损及松动情况 | 检查送排风机三角皮带无磨损及松动情况 1、出现皮带开裂及时更换 2、出现松动及时紧固 | 间三角皮带运行出现磨损而松动， | 项 | 1
| 37 |  | 检查电控柜断路器、PLC、接触器、过载保护器 | 检查电控柜断路器、PLC、接触器、过载保护器正常工作，无老化、损坏现象。 1、出现老化及时更换 | 所有电源天关及按钮完好开关无闪点，建议接触器每年更换一次 | 项 | 1
| 38 | 年度 维保 | 结合使用记录评估更换更换冷冻机压缩机机油 | 2500h 更换 1 次双螺杆压缩机机油，汉钟原厂机油，约1 年更换 1 次。 1 年更换 1 次B05。 | 确保冷冻机压缩机运行稳定 | 项 | 1
| 39 |  | 结合使用记录评估更换更换冷凝器清洗除垢剂 | 2500h 清洗 1 次，型号为LDS-821 | 冷凝器无污垢、泥土堆积 | 项 | 1
| 40 |  | 结合使用记录评估更换更换冷却塔清洗除垢剂 | 400h 清洗 1 次，型号为LDS-821 | 冷却塔无污垢、泥土堆积 | 项 | 1
| 41 |  | 结合使用记录评估更换更换排风机轴承润滑油 | 600h 更换 1 次，型号为40#机油 | 排风机轴承润滑正常 | 项 | 1
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司
Note on C41: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 年度工卡？
Note on D41: Howard: 直接更换还是评估更换？

## 打磨一体间
打磨一体间维保明细
十、打磨一体间维保
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保工作内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
年维保工卡 | 1 | 清扫 | 滤筒清扫 1.停机断电，打开滤筒检修门，取出滤筒 2.用压缩空气（低压，0.2~0.3MPa）从内向外吹扫滤筒表面粉尘、絮状物，避免高压气流损伤滤筒纤维 3.清理滤筒仓内积尘，检查滤筒安装座密封胶圈状态 4.吹扫完成后将滤筒复位，关闭检修门并检查密封 | 1.滤筒表面无明显粉尘、絮状物堆积，透气通畅 2.滤筒无破损、穿孔、变形，密封胶圈完好无老化 3.滤筒仓内无积尘，检修门关闭严密无漏风 | 1.清扫作业时必须佩戴防尘口罩、护目镜，防止粉尘吸入 2.吹扫时严禁使用高压气流直接冲击滤筒，避免纤维层破损 3.清扫后需测试设备负压，确认无漏风、过滤效果正常 | 项 | 1
| 2 | 保养 | 滤筒检测 / 更换 1.检查除尘系统压差表，记录滤筒前后压差 2.对比设备运行数据，若压差超过 0.3kPa 或较初始值升高 50%，判定滤筒失效 3.拆卸旧滤筒，检查滤筒安装座、密封件状态，清理安装面 4. 安装新滤筒，确认密封到位，复位后测试系统压差 | 1.滤筒前后压差稳定在设备设计范围内（≤0.3kPa） 2.新滤筒安装牢固，密封胶圈无错位、无泄漏 3.更换后除尘系统负压正常，无粉尘外溢 | 1.更换滤筒前必须停机断电，执行上锁挂牌程序 2.拆卸旧滤筒时轻拿轻放，避免粉尘二次飞扬，旧滤筒按危废要求密封存放 3 更换完成后需进行试运转，确认压差正常、无漏风 | 项 | 1
| 3 |  | 电源控制、开关及按钮接线端检查 1.断电后检查电源开关、控制按钮、接线端子外观，有无烧蚀、发黑、变形、打火痕迹 2.检查接线端子紧固情况，有无松动、氧化、发热变色 3.测试开关、按钮动作是否灵敏，反馈信号是否正常 4.检查控制线路绝缘层有无破损、老化 | 1.断电后检查电源开关、控制按钮、接线端子外观，有无烧蚀、发黑、变形、打火痕迹 2 检查接线端子紧固情况，有无松动、氧化、发热变色 3.测试开关、按钮动作是否灵敏，反馈信号是否正常 4.检查控制线路绝缘层有无破损、老化 1. 电源开关、按钮无烧蚀、闪络痕迹，外观完好无破损 5.接线端子紧固到位，无松动、氧化、发热现象 6.开关、按钮动作灵敏，控制反馈正常，线路绝缘无破损 | 1.电气检查前必须切断总电源，使用验电笔确认无电 2.发现烧蚀、破损的开关 / 按钮必须立即更换，禁止带病运行 3.接线端子松动时，按规范重新紧固，氧化端子需打磨处理 | 项 | 1
| 4 |  | 1.检查所有照明灯具、灯管 / LED 灯状态，有无发黑、频闪、不亮现象 2.检查灯具接线、灯座有无松动、烧蚀、进水受潮、照明线路绝缘层，有无破损、老化 3.使用毛刷、吸尘器清理电控柜内部积尘，重点清理散热器、电路板 | 1.所有照明灯具点亮正常，无频闪、发黑、不亮现象 2.灯座、接线无松动、烧蚀，线路无破损老化 3.电控柜内部无明显积尘、油污，电路板、散热器清洁 | 1.更换灯管 / 灯具时必须断电操作，做好防触电防护 2.照明异常无法修复时，立即更换损坏灯具，严禁使用破损、老化灯具 3.除尘必须在断电状态下进行，使用绝缘毛刷，避免损坏元件 | 项 | 1
| 5 |  | 风机电机检查 1. 测试风机电机外壳温度、前后轴承温度，记录数据 2. 检查风机运行状态，有无异响、振动、卡滞现象 3. 检查风机叶轮有无积尘、磨损，与蜗壳有无摩擦 4. 检查风机电机接线端子、接地线是否牢固 5. 检查风机轴承润滑脂状态，必要时补充 / 更换润滑脂 | 1. 电机外壳温度≤70℃，轴承温度≤80℃，无过热现象 2. 风机运行平稳，无异响、剧烈振动，叶轮与蜗壳无摩擦 3. 电机接线、接地牢固，无松动、发热现象 4. 轴承润滑脂充足，无干涸、变质 | 1. 温度测试需在设备运行 30 分钟后进行，使用红外测温仪检测 2. 发现风机异响 / 振动异常，立即停机检查叶轮平衡、轴承状态 3. 补充 / 更换润滑脂时使用设备指定型号，加注量适中，避免过量 4. 风机运行时防护罩必须完好，严禁拆除防护罩作业 | 项 | 1
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司

## 空调【冷水机组】
空调机组维保明细
十一、空调机组维保（冷水机组）
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保工作内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
季度维修工卡 | 1 | YMC² 机组保养 | 检查三相电源电压、电流，确认三相平衡，记录相关参数 | 若三相电压/电流不平衡率＞2%，排查线路接触不良、负载异常等问题，及时修复 | 三相电压、电流平衡，不平衡率≤2%，运行稳定无波动 | 项 | 4
| 2 |  | 检查机组可设置运行值、安全断开值，对照当前应用工况及设备参数标准，确认参数设置正确 | 若参数设置偏差，按设备说明书及现场工况，调整至标准范围，记录调整前后参数 | 运行值、安全断开值符合设备说明书要求，适配现场实际工况，无参数异常 | 项 | 4
| 3 |  | 验证冷凝器、蒸发器水流量，检查水流压差，观察水流指示器状态，确认无堵塞、无流量异常 | 若水流不足、压差异常，排查过滤器堵塞、管路不畅等问题，清理过滤器或疏通管路 | 水流量稳定，压差符合设备标准，水流指示器正常，无堵塞、无断流现象 | 项 | 4
| 4 |  | 对机组冷媒系统进行泄漏检测（重点检查焊缝、法兰、阀门处） | 若检测到泄漏，标记泄漏点，停机泄压后进行修复，修复后重新检测，确保无泄漏 | 冷媒系统无泄漏，检漏仪无报警，泄漏率＜0.5oz/年，冷媒液位正常 | 项 | 4
年维修工卡 | 1 |  | 全面检查机组所有电气连接（接线端子、接触器、断路器等），用专用工具紧固松动连接点，清理连接点氧化层 | 若发现连接松动、氧化严重，紧固连接点、打磨氧化层；若连接部件损坏，及时更换 | 所有电气连接牢固，无松动、无氧化、无发热痕迹，接触良好 | 项 | 1
| 2 |  | 清洁或回洗VSD换热器，根据结垢情况，采用专用药剂、高压水枪或软毛刷清理，去除换热器表面及管路内结垢、杂质 | 若结垢严重，延长清洗时间或采用化学酸洗（专业操作），清洗后冲洗干净，避免药剂残留 | VSD换热器表面无结垢、无杂质，换热效率恢复正常，散热通畅 | 项 | 1
| 3 |  | 更换VSD启动器冷却液，排空旧冷却液，清理冷却液回路，加注符合设备规格的新冷却液，检查无泄漏 | 若冷却液回路有泄漏，修复泄漏点后再加注冷却液；旧冷却液按环保要求妥善处理 | 冷却液加注量符合标准，回路无泄漏，冷却液无杂质、无变质，VSD散热正常 | 项 | 1
| 4 |  | 用兆欧表检测电机绕组绝缘电阻，检测前断开电源，确保检测环境干燥，记录检测数值 | 若绝缘电阻＜0.5兆欧，排查电机受潮、绕组损坏等问题，进行烘干、修复或更换绕组 | 电机绕组绝缘电阻≥0.5兆欧，绝缘性能良好，无漏电隐患 | 项 | 1
| 5 |  | 目视检查机组各处安装位置的连接螺栓，逐一检查紧固情况、有无脱落、损坏及腐蚀现象 | 1.螺栓松动：及时紧固至标准力矩； 2.螺栓腐蚀：打磨除锈，刷涂防腐漆； 3.螺栓脱落/损坏，更换同规格螺栓并紧固 | 所有连接螺栓紧固可靠，无脱落、无损坏、无严重腐蚀，符合安装标准 | 项 | 1
| 6 |  | 采集机组运行数据，分析运行数据趋势，重点核查MBC数据（含1X转速振动位移），判定是否存在振动增加、功率损耗异常 | 若发现振动异常、功率损耗增大，排查轴承、叶轮、电机等部件，及时诊断并修复 | 运行数据趋势正常，无明显振动增加、功率损耗异常，MBC数据符合设备标准 | 项 | 1
| 7 |  | 对换热器换热管进行酸洗清洁，采用专用酸洗药剂，严格按操作规范执行，酸洗后用清水冲洗干净，去除管内积尘、淤泥及结垢 | 若换热管结垢严重，调整酸洗工艺，延长酸洗时间；酸洗后检查管内清洁度，不合格则重新清洗 | 换热管内壁无积尘、无淤泥、无结垢，管壁光滑，换热效率恢复正常 | 项 | 1
| 8 |  | 检查泵体运转情况，监听泵体有无异响、振动，检查泵体固定螺钉及连接螺钉有无松动 | 1.泵体异响/振动：排查轴承磨损、叶轮卡滞等问题，及时修复； 2.螺钉松动：及时紧固至标准力矩 | 泵体运转平稳，无异常异响、无明显振动，所有螺钉紧固可靠 | 项 | 1
| 9 |  | 检查电控柜内断路器、PLC、接触器、过载保护器，观察运行状态，排查有无老化、损坏、发热现象 | 1.部件老化/损坏：及时更换同规格部件；2.接触器：按建议每年更换一次，确保运行可靠 | 所有电气部件正常工作，无老化、无损坏、无发热，接触器动作灵敏，过载保护功能有效，电源开关及按钮完好无闪点 | 项 | 1
| 10 |  | 目视检查电源控制、开关及按钮接线端，检查有无闪点、烧蚀现象，清洁电控柜散热机构及内部线路粉尘（提前断电） | 1.接线端有闪点/烧蚀：立即更换接线端及相关部件； 2.散热机构/线路有积尘：彻底清理，确保散热通畅 | 1.接线端线皮光滑，无闪点、无烧蚀，接线牢固； 2.电控柜散热机构及过滤网无积尘、无堵塞； 3.电控柜内线路无粉尘堆积 | 项 | 1
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司

## 空调【热泵】
空调机组维保明细
十二、空调机组维保（热泵）
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保工作内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
年维修工卡 | 1 | 机组概况 | 检查机组主体结构： 1.检查机架、外壳、底座有无变形、腐蚀、松动 2.清理进出风口、换热器表面的灰尘、漆皮、油污 3.检查机组保温层、管路防护层是否完好，无破损脱落 | 1.机组结构无变形、腐蚀，机架螺栓紧固无松动 2.进出风口、换热器表面清洁，无灰尘、漆皮堵塞 3.保温层、防护层完好，无大面积破损脱落 | 1.清理时使用软毛刷 + 中性清洁剂，避免损坏换热器翅片 2.外壳锈蚀部位需打磨除锈，必要时补涂防腐漆 3.清理后确认进出风无短路，通风顺畅 | 项 | 1
| 2 |  | 机组防腐与喷漆维护： 1.检查机组外表面、支架、管路的漆面破损、锈蚀情况 2.对锈蚀部位进行彻底除锈，喷涂防腐底漆 + 面漆 | 1.机组防腐层完好，无大面积起皮、脱落、锈蚀 2.支架、焊缝无腐蚀，结构防护完好 | 1.需彻底清理表面油污、锈蚀，确保涂层附着力 2.作业时做好防护，避免漆雾污染换热器、电气元件 | 项 | 1
| 1 | 常规制冷剂系统 | 电磁阀与安全阀门检查： 1.检查电磁阀、膨胀阀启闭动作是否灵敏，有无卡滞、泄漏 2.检查安全阀、旁通阀的灵敏度，校验开启压力是否符合设备参数 3.检查制冷剂管路、阀门有无泄漏、异常结霜现象 | 1.电磁阀、膨胀阀启闭动作灵敏，无卡滞、泄漏 2.安全阀开启压力与设备设定值一致，校验有效 3.制冷剂管路无泄漏、无异常结霜，阀门启闭灵活 | 1.维保前需关闭相关阀门，必要时回收制冷剂，防止泄漏 2.阀门动作异常时，及时修复或更换，禁止带病运行 | 项 | 1
| 1 | 蒸发器 | 1. 检查蒸发器换热盘管有无结垢、腐蚀，水侧压力、流量是否正常 | 1. 乙二醇浓度符合防冻要求，无稀释、变质 2.盘管无严重结垢、腐蚀，水系统压力、流量稳定 | 1.盘管结垢严重时，需停机进行化学清洗或物理通泡 2. 防冻液浓度不足时，及时补充或更换，防止冬季冻裂 | 项 | 1
| 1 | 风冷式冷凝器 | 冷凝器翅片清洗与校正： 1.使用专用翅片梳校正倒伏翅片，恢复换热面积 2.用低压水 / 压缩空气清理翅片表面灰尘、油污、絮状物 3.检查翅片有无腐蚀、破损，必要时进行防腐处理 | 1.翅片无大面积倒伏、变形，排列整齐 2 翅片表面清洁，无灰尘、油污堵塞，换热通畅 3.翅片无严重腐蚀、破损，防腐层完好 | 1.清理时使用低压水 / 压缩空气，避免高压冲击损坏翅片 2.校正翅片时力度适中，防止翅片断裂 3.油污严重时，需使用专用清洗剂，避免腐蚀翅片 | 项 | 1
| 2 |  | 风扇电机轴承维护： 1.停机断电后，拆卸电机端盖，检查轴承磨损、润滑脂状态 2.更换轴承润滑脂（型号符合设备手册要求），必要时更换轴承 3.检查轴承座有无磨损、裂纹，清理轴承室杂质 4.回装端盖，试运行检查轴承温度、噪音 | 1.轴承润滑脂充足、无变质，无磨损、点蚀 2.轴承座无磨损、裂纹，回装间隙正常 3.电机运行无异响、振动，轴承温度≤80℃ | 1.润滑脂加注量需适中，避免过量导致过热 2.轴承磨损严重时必须更换，禁止带病运行 3.回装后需做绝缘测试，合格后方可启动 | 项 | 1
| 1 | 电源&控制系统 | 连接线路全面检查： 1.检查所有电气线路、端子排，有无松动、氧化、烧蚀 2.检查电缆绝缘层有无破损、老化、发黏现象 3.检查接地线路是否牢固，接地电阻是否合格 | 1.所有线路端子紧固到位，无松动、氧化、烧蚀 2.电缆绝缘层完好，无破损、老化，绝缘电阻≥1MΩ 3.接地线路连接牢固，接地电阻≤4Ω | 1.电气检查前必须切断总电源，使用验电笔确认无电 2.端子氧化时需打磨处理，必要时更换端子排 3.绝缘破损的电缆必须更换，禁止用胶带简单包裹 | 项 | 1
| 2 |  | 压缩机电流接触器检查： 1.检查接触器触点有无烧蚀、发黑、粘连现象 2.测试接触器动作是否灵敏，线圈有无过热、异味 3.检查接触器主触点电流容量是否与压缩机额定电流匹配 | 1.接触器触点无严重烧蚀、发黑，动作可靠 2.接触器线圈温度正常，无过热、异味 3.触点电流容量与压缩机额定电流匹配，无过载风险 | 1.触点烧蚀严重时必须更换接触器，排查控制回路是否短路 2.线圈过热时，检查供电电压、负载电流，排除故障 | 项 | 1
| 3 |  | 风机电流接触器 / 过载保护器检查： 1.检查风机接触器触点状态，有无烧蚀、粘连 2.测试过载保护器动作是否灵敏，设定值是否与风机额定电流匹配 3.检查过载保护回路接线，有无松动、接触不良 | 1.接触器触点无严重烧蚀，动作灵敏 2.过载保护器动作可靠，设定值与风机额定电流匹配 3.保护回路接线牢固，无松动、接触不良 | 1.过载保护参数严禁随意调整 2.保护器不动作时，需立即更换，防止风机过载烧毁 3.接触器老化时，建议年度更换，降低故障风险 | 项 | 1
| 4 |  | 感温探头 / 传感器校准： 1.检查温度 / 压力探头安装位置是否正确，与被测部位接触良好 2.使用标准仪表校准传感器，确认反馈值与实际值偏差在允许范围 3.检查传感器接线、屏蔽线有无松动、干扰，必要时重新固定 | 1.传感器安装牢固，位置正确，接触良好 2. 校准偏差≤±1℃（温度）/±1% FS（压力），反馈准确 3.接线、屏蔽线无松动，无信号干扰 | 1.校准需在设备停机、温度稳定状态下进行 2.探头损坏或反馈异常时，需更换传感器并重新校准 3.做好校准记录，作为设备状态评估依据 | 项 | 1
| 5 |  | 电机保护功能检查： 1.检查压缩机、风机的过流、过热、缺相保护装置 2.模拟故障工况，测试保护装置是否能可靠停机并报警 3.检查保护装置设定值，确认与电机额定参数匹配 | 1.所有电机保护装置均处于有效状态，无失效 2.保护装置能可靠触发停机，故障报警信息清晰 3.保护设定值与电机额定参数匹配，无误动作 | 1.严禁短接或拆除电机保护装置，否则会导致设备烧毁 2.保护装置误动作时，排查传感器、线路或设定值问题 3.测试时做好安全防护，防止意外停机影响系统 | 项 | 1
| 6 |  | 接触器连接情况检查： 1.检查所有接触器、继电器的接线端子、主触点，有无松动、发热 2.检查控制回路接线，有无松动、氧化、烧蚀现象 3.按规范力矩紧固端子，对氧化端子进行打磨处理 | 1.接触器、继电器接线端子紧固到位，无松动、发热 2.控制回路无氧化、烧蚀，接线整齐规范 3.端子排无变色、过热痕迹，标识清晰 | 1.紧固端子时按规范力矩操作，避免过紧损坏端子 2.端子过热变色时，需重新处理接线，必要时更换端子排 3.控制回路标识不清的，需补充标识，便于维护 | 项 | 1
| 1 | 微处理器控制 | 风机控制功能检查： 1.检查风机启停、调速、联动控制逻辑是否正常 2.测试风机控制信号反馈，确认无故障报警 3.检查风机与其他设备的联动功能，确认动作同步 | 1.控制信号反馈正常，无异常报警 2.风机与其他设备联动功能测试正常 | 1.测试前需确认设备状态，避免联动测试影响系统运行 2.控制功能失效时，排查控制模块、线路信号，及时修复 | 项 | 1
| 2 |  | 环境温度切断功能检查： 1.检查环境温度过高 / 过低保护设定值，确认与设备要求一致 2.模拟温度异常工况，测试机组是否能可靠停机并报警 3.检查温度传感器反馈，确认无信号漂移导致误动作 | 1.温度保护设定值符合设备运行要求，无随意更改 2.温度异常时机组能可靠停机，故障报警清晰 3.传感器无信号漂移，无误切断、误报警现象 | 1.测试完成后需恢复正常运行设定，做好记录 2.保护功能失效时，需立即修复控制模块或更换传感器 3.严禁随意更改温度保护设定值，防止设备损坏 | 项 | 1
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司

## 空调【冷却塔】
空调机组维保明细
十三、空调机组维保（冷却塔3套）
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保工作内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
季度维保工卡 | 1 | 检查和清洗 | 空气进口：1.检查空气进口百叶、滤网，清理表面粉尘、杂物、昆虫尸体 2.检查进口有无堵塞、变形，确保进风通畅 | 1.空气进口无粉尘、杂物堆积，无堵塞 2.百叶 / 滤网完好无变形，进风无短路、无遮挡 | 1.清理时使用软毛刷 + 低压吹扫，避免损坏百叶结构 2.进口堵塞严重时需停机彻底清理，防止冷却塔散热不良 | 项 | 4
| 2 |  | PVC 除水器： 1.检查除水器表面，清理粉尘、水垢、杂物 2.检查除水器片有无破损、变形、脱落 3.检查安装固定情况，有无松动、漏风 | 1.除水器无粉尘、水垢、杂物堆积，通风 / 挡水通畅 2.除水器片完好无破损、变形，安装牢固无松动 | 1.清理时避免硬物敲击，防止 PVC 片断裂 2.破损、脱落的除水器片必须更换，防止漂水、风量下降 | 项 | 4
| 3 |  | 配水盆、喷嘴和集水盆水位： 1.检查配水盆、喷嘴有无堵塞、结垢，清理杂质 2.检查喷嘴喷水是否均匀，有无偏喷、断流 3.检查集水盆水位，确认在正常范围，补水 / 溢流装置正常 4.清理集水盆内沉积物、杂物，防止堵塞排污口 | 1.配水盆、喷嘴无堵塞、结垢，喷水均匀无偏喷 2.集水盆水位正常，无溢水、无水干烧风险 3.集水盆内无大量沉积物、杂物，排污通畅 | 1.清理喷嘴时拆卸后用清水冲洗，避免硬物捅戳导致损坏 2.水位异常时调整补水阀 / 浮球阀，确保水位稳定 3.集水盆排污口堵塞时及时疏通，防止溢水事故 | 项 | 4
| 4 |  | 风机马达外部： 1.清理马达外壳、散热翅片、接线盒表面粉尘、杂物 2.检查马达外壳有无腐蚀、锈蚀，必要时除锈刷防腐漆 3.检查马达接线盒密封是否完好，有无进水受潮痕迹 | 1.马达外部、散热翅片无粉尘、杂物堆积，散热通畅 2.马达外壳无严重腐蚀，防腐层完好 3.接线盒密封完好，无进水、受潮痕迹 | 1.清理作业需在断电状态下进行，避免损坏接线盒密封 2.发现进水受潮时需停机干燥处理，检查绝缘电阻合格后方可运行 | 项 | 4
| 1 | 减速机驱动器 | 漏油情况检查与修复： 1.目视检查减速机壳体、油封、端盖、油塞有无漏油、渗油 2.检查漏油部位，判断是油封老化、端盖松动还是壳体裂纹 3.对轻微渗油部位紧固螺栓，对油封老化、壳体损坏部位制定修复 / 更换方案 | 1.减速机无明显漏油、渗油现象，壳体、端盖、油封完好 2.修复后无漏油，油位稳定在正常范围 | 1.减速机漏油必须及时处理，防止缺油导致轴承、齿轮损坏 2.更换油封时需停机放油，按规范装配，确保密封到位 3.壳体裂纹无法修复时，需更换减速机，禁止带病运行 | 项 | 4
| 2 |  | 油面高度检查： 1.停机静置 10 分钟后，检查减速机油位计 / 油标，确认油面高度 2.对比油位上下限，判断是否缺油或油位过高 3.检查润滑油油质，有无乳化、变质、杂质 | 1.油面高度处于油标上下限之间，无缺油、无过量 2.润滑油油质清澈，无乳化、变质、杂质 | 1.补充 / 更换润滑油时需使用设备指定型号，禁止混用不同油品 2.油质乳化时需彻底更换润滑油，排查冷却系统漏水隐患 3.油位过高时需放油至正常范围，防止运行中漏油 | 项 | 4
| 1 | 润滑器 | 软管或油嘴检查： 1.检查润滑软管、油嘴有无破损、老化、开裂 2.检查油嘴接头有无松动、漏油、渗油 3.测试润滑管路是否通畅，有无堵塞 | 1.软管、油嘴无破损、老化、开裂，接头无漏油、渗油 2.润滑管路通畅，无堵塞，供油正常 | 1.破损、老化的软管必须更换，防止润滑油泄漏 2.油嘴堵塞时拆卸清理，确保润滑点供油正常 3.接头松动时重新紧固，必要时更换密封垫 | 项 | 4
| 1 | 马达电机 | 最少运转时间保障： 1.按设备维护要求，每月启动马达空载 / 带负荷运行不少于 3 小时 2.确认马达状态正常 3.长时间停运后，首次启动前需检查绝缘电阻、接线状态 | 1.马达每月累计运转时间≥3 小时 2.运行时无异常噪音、振动、过热，电流正常 | 1.长时间停运的马达启动前，需测量绝缘电阻，合格后方可启动 2.运行过程中若出现异常，立即停机排查，禁止强制运行 | 项 | 4
年维保工卡 | 1 | 减速机驱动器 | 1.清理内部油泥、杂质，检查壳体有无裂纹、腐蚀 2.检查油封、端盖密封件老化情况，必要时更换 3.更换指定型号润滑油，按设备手册加注至正常油位 | 1.齿轮、轴承无过度磨损、点蚀、裂纹，啮合间隙正常 2.壳体无裂纹、腐蚀，密封件完好无老化 3.润滑油型号正确，加注量在油标上下限之间 | 1.拆解作业需停机断电，执行上锁挂牌程序 2.拆解时做好部件标记，避免回装错位 | 项 | 1
| 2 |  | 1.检查联轴器弹性元件 / 套管磨损情况，确认无老化、开裂 2.重新找正并紧固联轴器螺栓，涂抹防松胶 | 1.联轴器弹性元件无磨损、老化、开裂 2.螺栓紧固到位，无松动，对中标记清晰 | 1.弹性元件老化必须更换，禁止带病运行 2.紧固螺栓按规范力矩操作，做好防松措施 | 项 | 1
| 3 |  | 减速机壳体防腐与渗漏修复： 1. 检查减速机壳体、放油口、观察窗有无腐蚀、渗漏 2. 对腐蚀部位打磨除锈，刷涂防腐漆 3. 修复渗漏点，更换老化的放油塞、观察窗密封垫 | 1. 减速机壳体无严重腐蚀，防腐层完好 2. 放油口、观察窗无渗漏，密封垫完好 3. 壳体无裂纹、变形 | 1. 防腐作业前彻底清理表面油污、锈蚀，确保涂层附着力 2. 渗漏修复后需进行压力检查，确认无泄漏 | 项 | 1
| 4 |  | 驱动轴或轴联器的对齐情况 | 目视检查并拧紧各紧固件 1.出现松动及时紧固 2有腐蚀打磨除锈.并刷涂防腐漆 | 驱动轴或轴联器对齐 | 项 | 1
| 5 |  | 驱动轴或轴联器紧固件是否松动 | 检查驱动轴或轴联器紧固件无松动 1.松动进行紧固 2.损坏进行更换 | 驱动轴或轴联器紧固件无松动 | 项 | 1
| 6 |  | 特殊磨损的驱动轴、轴联器套管或挠曲部件 | 检查特殊磨损的驱动轴、轴联器套管或挠曲部件 | 无磨损 | 项 | 1
| 1 | 皮带驱动器 | 紧固件 | 目视检查并拧紧各紧固件 1.出现松动及时紧固 | 拧紧各紧固件 | 项 | 1
| 2 |  | 皮带轮与轴承深度检查： 1.拆卸皮带，检查皮带轮槽磨损情况，有无偏磨、变形 2.检查轴承游隙，有无松动、异响，必要时更换轴承 3.检查轴键、键槽有无磨损、滚键现象 4.更换老化皮带，调整张紧度并做动平衡测试 | 1.皮带轮槽无偏磨、变形，轴承游隙在设备允许范围内 2.轴键、键槽无磨损，传动无打滑 3.新皮带张紧度正常，动平衡测试合格 | 1.拆卸皮带时需停机断电，执行上锁挂牌程序 2.轴承磨损严重时必须更换，禁止继续使用 3.更换皮带后需试运行 30 分钟，确认无异常振动 | 项 | 1
| 3 |  | 1.检查皮带轮、轴的动平衡，确认无不平衡2.检查传动系统对中情况，重新找正并紧固螺栓 | 1.皮带轮、轴动平衡合格，无偏心、变形 2.传动系统对中良好，无偏移 | 1.振动检测需在设备正常运行、负载稳定状态下进行 2.振动超标时需停机排查，必要时做动平衡校正 | 项 | 1
| 1 | 风机 | 1.检查轮毂、叶片固定螺栓有无锈蚀、松动、滑丝 2.清理叶片表面结垢，必要时做防腐处理 | 1.叶片无磨损、腐蚀、裂纹，防腐层完好 2.轮毂螺栓无锈蚀、滑丝，紧固到位 3.运行无异常振动 | 1.高空作业时必须佩戴安全带，做好防坠落防护 2.叶片拆卸时做好标记，避免回装错位影响平衡 3.动平衡不合格时需重新校正，防止振动损坏设备 | 项 | 1
| 2 |  | 风机叶片角度与尖端间隙校准： 1.使用角度尺测量叶片安装角度，确认与设备设计值一致 2.检查叶片尖端与风筒的间隙，确认在设备允许范围内 3.调整叶片角度，确保各叶片角度一致，无偏差 4.检查风筒内壁有无磨损、腐蚀，必要时修复 | 1.叶片安装角度偏差≤±1°，各叶片角度一致 2.叶片尖端与风筒间隙均匀，符合设备手册要求 3.风筒内壁无磨损、腐蚀，无变形 | 1.校准需在停机状态下进行，确保测量准确 2.间隙超标时需调整叶片位置或修复风筒，防止摩擦 | 项 | 1
| 1 | 马达 | 1.停机断电后，拆卸马达端盖，检查轴承磨损、润滑脂状态 2.更换轴承润滑脂（型号符合设备手册要求），必要时更换轴承 3.检查轴承座有无磨损、裂纹，清理轴承室杂质 4.回装端盖并调整端盖间隙，试运行确认无异响 | 1.轴承润滑脂充足、无变质，无磨损、点蚀 2.轴承座无磨损、裂纹，回装间隙正常 3.马达运行无异响、振动，温度正常 | 1.润滑脂加注量需适中，避免过量导致过热 2.轴承磨损严重时必须更换，禁止带病运行 3.回装后需做绝缘测试，合格后方可启动 | 项 | 1
| 2 |  | 马达绕组绝缘与电气性能检测： 1.使用兆欧表检测马达绕组对地、相间绝缘电阻 2.检测绕组直流电阻，确认三相平衡 3.检查接线端子、电缆有无老化、破损，必要时更换 | 1.绕组对地绝缘电阻≥1MΩ，相间绝缘电阻≥1MΩ 2.三相直流电阻不平衡度≤±2% 3.空载电流偏差≤±10%，无异常波动 | 1.绝缘检测前必须断开电源，拆除负载线 2.绝缘电阻不合格时需烘干处理或更换绕组 | 项 | 1
| 1 | 结构 | 设备支架与基础全面检查： 1.检查所有支架、管道、焊缝、地脚螺栓有无锈蚀、开裂、松动 2.检查基础有无沉降、开裂、破损，必要时进行加固处理 3.对锈蚀部位打磨除锈，刷涂防腐漆；对开裂焊缝进行补焊加固 4.紧固地脚螺栓，涂抹防松胶，做好防松措施 | 1.支架、管道、焊缝无开裂、腐蚀，地脚螺栓紧固到位 2.设备基础无沉降、开裂、破损，承载稳定 3.防腐层完好，无大面积锈蚀 | 1.高空作业必须佩戴安全带，动火作业需办理动火证 2.基础沉降超标时需联系专业机构评估，制定加固方案 3.地脚螺栓锈蚀严重时需更换，确保设备固定可靠 | 项 | 1
| 2 |  | 金属表面、防振胶与腐蚀度评估： 1.全面检查冷却塔壳体、风管、附件金属表面腐蚀情况，按腐蚀等级评估 2.检查防振胶垫、橡胶软连接有无老化、变形、开裂 3.对腐蚀部位进行除锈、刷涂防腐漆，严重腐蚀部位制定更换方案 4.更换老化的防振胶垫、软连接，确保减振、密封效果 | 1.金属表面无严重腐蚀，防腐层完好 2.防振胶垫、软连接无老化、变形、开裂，减振效果良好 3.无因腐蚀导致的结构强度下降风险 | 1.防腐作业需按 “除锈 - 底漆 - 面漆” 规范施工，确保涂层厚度 2.防振胶垫老化必须更换，防止振动传递损坏设备 3.腐蚀严重的金属部件需评估后更换，禁止继续使用 | 项 | 1
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司

## 送、排风机系统
送、排风机系统维明细
十四、送、排风机系统维保
工卡类别 | 序号 | 维保项目 | 维保工作内容 | 工作检查质量标准 | 工作要求 | 单位 | 维保 次数
半年维保工卡 | 1 | 送、排风机 | 检查电机与排风机本体运行状态： 1.启动风机，检查运行时有无异响、异味、过热、剧烈振动 2.记录电机运行电流、轴承温度，确认在额定范围内 3.检查风机壳体、支架有无松动、变形 | 1.风机运行平稳，无异响、异味、异常振动 2.电机外壳温度≤70℃，轴承温度≤80℃，电流无过载 3.风机本体、支架固定牢固，无松动、变形 | 1.运行异常时立即停机排查，严禁带病运行 2.电机过热时检查散热系统，必要时停机检修 3.运行时防护罩必须完好，严禁拆除防护装置 | 项 | 2
| 2 |  | 检查送、排风机叶轮与送风过滤棉： 1. 目视检查叶轮表面有无油漆堆积、粉尘结垢、腐蚀 2. 检查叶轮有无变形、动平衡异常现象 3. 检查送风过滤棉堵塞情况，必要时更换 | 1.叶轮表面无油漆堆积、严重结垢，无腐蚀、变形 2..叶轮与蜗壳无摩擦，动平衡良好 3. 送风过滤棉无堵塞，通风通畅 | 1.清理叶轮油漆 / 粉尘时使用专用工具，避免损伤叶片 2.过滤棉堵塞时及时更换，防止风量不足导致系统效率下降 3.叶轮变形或腐蚀严重时，需做动平衡校正或更换 | 项 | 2
| 3 |  | 检查电机散热风叶、电控柜及电机外表： 1.清理电机散热风叶、散热翅片上的积尘、杂物 2.清理电控柜内外部粉尘，检查柜内有无杂物堆积 3.检查电机外壳、电控柜有无腐蚀、锈蚀现象，必要时除锈刷防腐漆 | 1.散热风叶、翅片清洁无积尘，散热通畅 2.电控柜内外部无积尘、杂物，无蛛网、油污 3 电机、电控柜外壳无严重腐蚀，防腐层完好 | 1.除尘必须在断电状态下进行，使用绝缘毛刷，避免损坏元件 2.电控柜清洁后关闭柜门，防止粉尘、潮气进入 3.锈蚀部位需彻底除锈后再刷防腐漆，确保附着力 | 项 | 2
| 4 |  | 检查送排风机三角皮带传动系统： 1.检查三角皮带磨损、裂纹、老化情况 2.检查皮带张紧度，确认无松动、打滑现象 3.检查皮带轮有无磨损、变形，轴承有无异响 | 1.三角皮带无严重磨损、裂纹、老化，张紧度适中 2.皮带运行无打滑、跑偏，传动平稳 3.皮带轮无磨损、变形，轴承无异响 | 1.皮带磨损、打滑严重时必须立即更换，禁止继续使用 2.调整张紧度时按设备要求操作，避免过紧导致轴承损坏 3.更换皮带时需停机断电，执行上锁挂牌程序 | 项 | 2
| 5 |  | 检查风机接头风管与室体连接部位： 1.检查风管接头、法兰、软连接有无松动、漏风 2.检查室体固定螺栓、支架有无松动、脱焊 3.检查风管、室体有无腐蚀、锈蚀，必要时除锈刷防腐漆 | 1.风管接头、软连接无松动、漏风，密封良好 2.室体固定牢固，螺栓、支架无松动、脱焊 3.风管、室体无严重腐蚀，防腐层完好 | 1.发现漏风时及时紧固螺栓或更换密封垫，恢复密封性能 2.支架脱焊时需停机补焊加固，确保结构安全 3.腐蚀部位需除锈后刷防腐漆，防止进一步锈蚀 | 项 | 2
年维保工卡 | 1 | 电源电路 | 检查所有电源开关及按钮： 1.检查电源开关、启停按钮、急停按钮外观有无破损、烧蚀 2.测试开关、按钮动作是否灵敏，反馈信号是否正常 3.检查按钮接线端子有无松动、氧化 | 1.电源开关、按钮外观完好，无破损、烧蚀、闪络痕迹 2.开关、按钮动作灵敏，启停、急停功能正常 3.接线端子紧固到位，无松动、氧化 | 1.电气检查前必须切断总电源，使用验电笔确认无电 2.损坏、烧蚀的开关 / 按钮必须立即更换，禁止带病运行 3.接线端子松动时按规范力矩重新紧固，氧化端子需打磨处理 | 项 | 1
| 2 |  | 检查电控柜断路器、PLC、接触器、过载保护器： 1.检查断路器、接触器触点有无烧蚀、发黑、粘连 2.检查 PLC 模块、接线端子有无松动、发热、损坏 3.检查过载保护器设定值是否与电机额定电流匹配，测试保护动作 | 1.断路器、接触器触点无严重烧蚀，动作可靠 2.PLC 模块运行正常，无报错，接线牢固 3. 过载保护器动作灵敏，设定值与电机参数匹配 4.元件无明显老化、损坏现象 | 1.接触器触点烧蚀严重或老化时，必须立即更换 2.过载保护参数严禁随意调整，调整后需记录存档 3.PLC 模块异常时，排查通讯线路与电源，必要时联系厂家技术支持 | 项 | 1
| 3 |  | 清洁电源控制箱并检查状态： 1.清理控制箱内外部粉尘、油污、蛛网，重点清理散热风扇、电路板 2.检查箱内元件有无腐蚀、损坏、发热变色 3.检查箱门密封胶条是否完好，有无潮气、凝露 | 1.控制箱内外部清洁，无积尘、油污、蛛网 2.箱内元件无腐蚀、损坏、过热痕迹 3.箱门密封良好，无凝露、潮气进入 | 1.清洁作业必须在断电状态下进行，使用绝缘毛刷，避免损坏元件 2.箱内受潮凝露时，需干燥处理并排查防潮措施 3.清洁完成后关闭箱门，做好防尘、防潮防护 | 项 | 1
| 1 | 风管 | 检查风管紧固件及破损情况： 1.目视检查风管吊架、螺栓、法兰连接有无松动、腐蚀 2.检查风管本体有无破损、开裂、变形、漏风 3.检查风管保温层有无脱落、破损 | 1.风管吊架、螺栓无腐蚀、松动，固定牢固 2.风管本体无破损、开裂、变形，无明显漏风 3.保温层完好，无大面积脱落、破损 | 1.风管松动时及时紧固螺栓，破损漏风处需修复或更换 2.吊架腐蚀严重时需更换，防止风管坠落 3.保温层脱落时及时修复，避免冷 / 热量损失 | 项 | 1
| 2 |  | 检查排风管道及风机房各组件： 1.目视检查排风管道、弯头、风阀有无腐蚀、变形、损坏 2.检查风机房内风机底座、支架、护罩有无松动、锈蚀 3.检查风阀启闭是否灵活，有无卡滞、漏风 | 1.排风管道、组件无腐蚀、变形、损坏，接口密封良好 2.风机房内设备固定牢固，无锈蚀、松动 3.风阀启闭灵活，无卡滞，漏风率符合要求 | 1.管道腐蚀、变形严重时，需及时修复或更换，防止泄漏 2.风阀卡滞时需清理或润滑转轴，确保动作顺畅 3.风机房内需保持清洁，无杂物堆积，确保通风散热 | 项 | 1
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司