供应商报名信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系方式 |  | 邮箱 |  |  |
| 是否参与本次项目 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大新华飞维6号机坪铸铁地沟盖板翻新项目 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 要求 |  |  |  |  | 是否满足 |
|  | 营业执照（扫描盖章版）。 |  |  |  |  |  |
|  | 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商近三年内（自公告发布之日起计算）无重大质量、安全事故，无不良信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 |  |  |  |  |  |
|  | 具备完整的质量体系认证，并能提供盖板与涂料的合格证明及检测报告。 |  |  |  |  |  |
|  | 具备有效的《安全生产许可证》。 |  |  |  |  |  |
|  | 具备工程建设施工能力。 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 一、项目概述 1、6号机坪现有338块铸铁地沟盖板存在不同程度锈蚀。为减少对机坪运行影响‌的前提下完成翻新，盖板具体规格为：长度114.5cm ±1cm，宽度49cm ±1cm，高度（厚度）10cm ±0.5cm。 2、为确保翻新期间机坪运行安全与效率，项目采用 ‌“周转替换、循环施工”‌ 模式。承建方须首先自行采购‌10块规格完全一致的‌全新铸铁地沟盖板，作为施工期间的周转备件，用于在旧盖板拆卸后立即安装，维持机坪地面连续可用。 二‌、采购与材料要求 （一）周转盖板要求 1、承建方应一次性采购10块全新铸铁地沟盖板。 2、规格‌：长度114.5cm±1cm，宽度49cm±1cm，高度10cm±0.5cm。 3、‌材质与承载‌：材质、承载能力（静态/动态载荷）、结构形式、锁闭装置必须与原有机坪盖板一致，并提供制造商出具的产品合格证明及荷载检测报告。‌ （二）涂装材料要求 1、所有防腐涂料（底漆、面漆）须为国际或国内知名品牌的重防腐产品系列。 2、涂层体系（底漆+面漆）在机坪环境（耐航空煤油、液压油、除冰液、紫外线、高磨损）下的设计使用寿命应不低于8年。 3、所有涂料须提供产品数据说明书（MSDS）及符合性证明。 三、翻新技术要求 （一）旧盖板预处理 1、必须采用喷砂或高效动力工具对所有旧盖板进行彻底表面处理。 2、处理后的金属基体表面清洁度须达到 ‌GB/T 8923.1 Sa 2.5级‌或 ‌St 3级‌标准，彻底去除所有氧化皮、锈蚀、旧涂层及污染物。 3、预处理后4小时内必须开始涂装施工，以防二次生锈。 （二）腐蚀防护涂层体系 1、底漆‌：采用灰色环氧富锌底漆（含锌量70%或以上），干膜厚度不低于80μm。 2、‌面漆‌：采用黑色丙烯聚氨酯环氧面漆，面漆干膜厚度不低于120μm。 3、‌总厚度‌：涂层体系（底漆+面漆）总干膜厚度不低于200μm。 4、涂层性能‌：固化后的涂层须通过以下测试（按批次抽检）： 5、附着力：划格法测试达到ISO 2409标准的0级或ASTM D3359标准的5B级。 6、耐磨性：按ASTM D4060标准测试，磨耗失重≤50mg（CS-10轮，1000g载荷，1000转）。 7、抗冲击性：≥50 cm·kg (ASTM D2794)。 （三）结构完整性检查与修复‌ 对每一块旧盖板进行100%结构检查。任何盖板如出现肉眼可见裂纹、严重变形，或关键承力部位腐蚀深度超过原始壁厚的10%，承建方须进行‌结构性修复或更换‌。修复工艺及材料强度不得低于原设计。 四、施工与组织管理要求 （一）周转施工方案 承建方必须提交详细的《周转替换施工专项方案》，明确10块周转盖板的管理流程、单批次施工数量（推荐10块为一个作业单元）、循环顺序、以及“旧板拆卸-周转板安装-旧板翻新-旧板归位-周转板回收”的全流程操作、并记录每一次流转信息，确保所有盖板最终精确归位，无错漏、无丢失。 （二）现场施工管理 1、旧盖板翻新作业（喷砂、涂装）须在指定的固定封闭厂房或区域‌内进行，该区域需具备粉尘控制、废气收集和安全消防设施。 2、机坪现场的盖板拆卸、安装作业必须在规定时段内进行。拆卸后的地沟开口须立即使用‌承重式临时防护钢板‌覆盖，确保作业区域通行安全。施工现场须设置醒目的临时围挡和警示标志。 3、所有施工活动不得对机场正常运行（包括航空器活动、地面车辆服务、消防通道）造成干扰或安全隐患。 （三）安全、健康与环境 1、严格遵守机场所有安全规定。施工人员、车辆须办理通行许可。 2、废弃的涂料、溶剂、锈渣等危险废物必须分类收集，不得遗留在现场。 3、确保施工全过程满足环保要求，控制噪音、粉尘及VOC排放。 |  |  |  |  |  |
| 商务条款 | 项目完成且验收合格后，乙方开具全部合同金额的增值税专用发票，甲方收到发票后30个自然日内支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后无息归还。 |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |