 
                        供应商报名信息表
	供应商名称
	 

	联系人
	 
	联系方式
	 
	邮箱
	

	是否参与本次项目
	是     否

	项目名称
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]大新华飞维简易机库及航材库房新增监控系统项目

	企业资质
	要求
	是否满足

	
	营业执照（扫描盖章版）。
	

	
	全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。
	

	
	国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。
	

	
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK14]《电子与智能化工程专业承包二级》或以上资质。
	

	
	安全生产许可证。
	

	技术要求
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]一、工程概况‌
根据航材库管理部门安全管理及现场业务管控要求，为进一步强化航材库房、机库作业区域可视化安防管理，消除现有监控盲区，现拟对简易机库、2号机库航材库（2-105）、空港347房三个区域实施监控系统新增建设。
[bookmark: OLE_LINK11]‌二、技术需求
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]（一）简易机库
1、该机库为改建后重新投用区域，无原有监控。本次新增400万高清摄像机23台，全面覆盖机库内部作业区域、外围通道及关键点位，实现全域可视化管控。
2、新增1台汇聚交换机、2台接入交换机，分层部署网络架构，满足大数量点位稳定传输，保障高清视频码流不卡顿、不丢包。
3、新增一套UPS后备供电系统，系统断电后续航时间不低于2小时，确保突发停电时机库监控不中断、录像不丢失。
4、本地配置硬盘录像机及液晶监视器，实现视频本地查看、集中存储，录像存储不少于90天。
[bookmark: OLE_LINK12]（二）2号机库航材库（2-105）
1、本次新增400万高清枪式摄像机12台，针对性补齐货架遮挡盲区，实现库房物资存放区域无死角监控。
2、新增1台汇聚交换机，统一接入本区域所有新增前端摄像机，保障视频传输稳定、带宽充足。
本地新增硬盘录像机1台、液晶监视器1套，所有点位视频集中存储、本地可预览回看，录像存储不少于90天。
（三）空港347房
1、该库房为新建航材库房，无原有监控设备。本次新增400万高清枪机18台，全面覆盖库房货架及物资存放区域。
2、新增1台汇聚交换机，承载本区域所有新增摄像设备数据传输。
3、将相邻客改货航材存放区（原羽毛球场）原有4路监控摄像头统一接入本次新建系统，实现统一预览、统一存储、统一管理。
4、配置本地硬盘录像机及液晶监视器各1套，录像存储不少于90天。
三、‌设备与技术要求
（一）设备要求
1、所有新增摄像机统一采用400万像素高清枪式摄像机。
2、具备高清晰度画质、强光抑制、夜间红外补光功能，暗光、弱光环境画面清晰可用。
3、支持主流编码格式，适配现有平台接入协议，保证系统兼容性。
4、所有区域录像存储时长严格满足90天及以上。
5、硬盘采用正规品牌监控专用硬盘，保证长时间连续读写稳定、低故障率。
6、录像机支持智能回放、精准检索、事件录像查询功能，满足日常运维及事件调查需求。
7、老APC机库配置UPS后备电源，断电续航≥2小时，保障特殊工况下监控系统持续运行。
8、航材库房视频线缆采用PCV管敷设，老APC机库电源线缆采用JDG管敷设，走线规整、防护可靠。
9、 所有主机、端口、线路、设备全部标准化挂牌标签，标识清晰、可追溯。
（二）技术要求
为保证硬盘存储稳定性，需使用品牌硬盘。其他设备、配件及辅材均要求符合国标，对于摄像机品牌和硬盘录像机需使用指定或推荐品牌。
		

	商务条款
	全部设备安装调试且甲方完成验收后，乙方开具全部合同金额的增值税专用发票，甲方收到发票后30天日内支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后无息归还。
	

	日期：    年     月     日

	



[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK65]大新华飞维2号机库航材库房（2-105）、空港347房、简易机库增加监控设备清单
	编号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	
	2号机库航材库（2-105）
	

	1
	摄像机
	1、名称：红外枪式摄像机
2、规格：400万像素红外枪式摄像机
分辨率：2560×1440；
照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
补光距离：50m（红外）；
补光灯：1颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：4-12mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°；
智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；
宽动态：支持；
内置MIC：支持；
报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；
预览用户数：6个（总带宽:24 M）；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67
3、安装方式：壁装
4、其它：含配件、安装调试
	台
	12
	
品牌：海康、大华

	2
	支架
	1、名称：摄像头支架
2、规格：铝合金壁装、吊装支架
3、其它：配套摄像机使用、配套现场需求选择样式
	套
	12
	国产优质

	3
	交换机
	1、名称：POE接入交换机
2、规格：二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
3、安装方式：机架安装
	台
	1
	品牌：华为、华三、锐捷

	4
	网络硬盘录像机
	1、名称：网络硬盘录像机
2、规格：32路9盘位
存储接口：9个SATA接口，单盘最大16T
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
输入带宽：320Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：32路Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
3、其它：含电源线缆、安装调试
	台
	1
	
品牌：海康、大华

	5
	监控硬盘
	1、名称：监控硬盘
2、规格：8T
3、其它：硬盘录像机配套使用，按要求存储90天
	块
	3
	品牌：海康、希捷、西数

	6
	显示器
	1、名称：液晶监视器
2、规格：21.5寸液晶监视器
3、其它：含支架、电源线缆、信号线缆等
	台
	1
	品牌：海康、大华

	7
	HDMA高清线缆
	1、名称：HDMA高清线缆
2、规格：2-10米
3、其它：含配件等
	条
	1
	国产优质

	8
	机柜
	1、名称：壁挂机柜
2、规格：12U壁挂机柜600*600
3、安装方式：壁装
4、其它：含配件、安装
	套
	1
	国产优质

	9
	PDU
	1、名称：机柜PDU
2、规格：8位10A
3、安装方式：机架安装
4、其它：含电源线缆等配件
	套
	1
	国产优质

	10
	配线
	1、名称：网络线缆
2、规格：室内六类非屏蔽网络线缆
3、安装方式：穿管或桥架敷设
4、其它：含接头等
	米
	700
	品牌：天诚、爱谱华顿

	11
	配管
	1、名称：PVC线管
2、规格：PC20/25
3、安装方式：沿墙、吊顶明敷
4、其它：包含接头、底盒等配件
	米
	150
	品牌：联塑、雄塑

	12
	安装调试
	1、名称：安装调试
2、其它：含前端、后台安装调试、培训、售后，含高空作业等措施费用
	台
	12
	

	
	空港347房
	

	1
	摄像机
	1、名称：红外枪式摄像机
2、规格：400万像素红外枪式摄像机
分辨率：2560×1440；
照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
补光距离：50m（红外）；
补光灯：1颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：4-12mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°；
智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；
宽动态：支持；
内置MIC：支持；
报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；
预览用户数：6个（总带宽:24 M）；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67
3、安装方式：壁装
4、其它：含配件、安装调试
	台
	18
	
品牌：海康、大华

	2
	支架
	1、名称：摄像头支架
2、规格：铝合金壁装、吊装支架
3、其它：配套摄像机使用、配套现场需求选择样式
	套
	18
	国产优质

	3
	交换机
	1、名称：POE接入交换机
2、规格：二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
3、安装方式：机架安装
	台
	1
	品牌：华为、华三、锐捷

	4
	网络硬盘录像机
	1、名称：网络硬盘录像机
2、规格：32路9盘位
存储接口：9个SATA接口，单盘最大16T
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
输入带宽：320Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：32路Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
3、其它：含电源线缆、安装调试
	台
	1
	
品牌：海康、大华

	5
	监控硬盘
	1、名称：监控硬盘
2、规格：8T
3、其它：硬盘录像机配套使用，按要求存储90天
	块
	6
	品牌：海康、希捷、西数

	6
	显示器
	1、名称：液晶监视器
2、规格：21.5寸液晶监视器
3、其它：含支架、电源线缆、信号线缆等
	台
	1
	品牌：海康、大华

	7
	HDMA高清线缆
	1、名称：HDMA高清线缆
2、规格：2-10米
3、其它：含配件等
	条
	1
	国产优质

	8
	机柜
	1、名称：壁挂机柜
2、规格：12U壁挂机柜600*600
3、安装方式：壁装
4、其它：含配件、安装
	套
	1
	国产优质

	9
	PDU
	1、名称：机柜PDU
2、规格：8位10A
3、安装方式：机架安装
4、其它：含电源线缆等配件
	套
	1
	国产优质

	10
	配线
	1、名称：网络线缆
2、规格：室内六类非屏蔽网络线缆
3、安装方式：穿管或桥架敷设
4、其它：含接头等
	米
	1200
	品牌：天诚、爱谱华顿

	11
	配管
	1、名称：PVC线管
2、规格：PC20/25
3、安装方式：沿墙、吊顶明敷
4、其它：包含接头、底盒等配件
	米
	200
	品牌：联塑、雄塑

	12
	安装调试
	1、名称：安装调试
2、其它：含前端、后台安装调试、培训、售后，含高空作业等措施费用
	台
	18
	

	
	简易机库
	

	1
	摄像机
	1、名称：红外枪式摄像机
2、规格：400万像素红外枪式摄像机
分辨率：2560×1440；
照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
补光距离：50m（红外）；
补光灯：1颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：4-12mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°；
智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；
宽动态：支持；
内置MIC：支持；
报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；
预览用户数：6个（总带宽:24 M）；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67
3、安装方式：壁装
4、其它：含配件、安装调试
	台
	23
	
品牌：海康、大华

	2
	支架
	1、名称：摄像头支架
2、规格：铝合金壁装、吊装支架
3、其它：配套摄像机使用、配套现场需求选择样式
	套
	23
	国产优质

	3
	交换机
	1、名称：POE接入交换机
2、规格：二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
3、安装方式：机架安装
	台
	3
	品牌：华为、华三、锐捷

	4
	网络硬盘录像机
	1、名称：网络硬盘录像机
2、规格：32路9盘位
存储接口：9个SATA接口，单盘最大16T
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
输入带宽：320Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：32路Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
3、其它：含电源线缆、安装调试
	台
	1
	
品牌：海康、大华

	5
	监控硬盘
	1、名称：监控硬盘
2、规格：8T
3、其它：硬盘录像机配套使用，按要求存储90天
	块
	6
	品牌：海康、希捷、西数

	6
	显示器
	1、名称：液晶监视器
2、规格：21.5寸液晶监视器
3、其它：含支架、电源线缆、信号线缆等
	台
	1
	
品牌：海康、大华

	7
	HDMA高清线缆
	1、名称：HDMA高清线缆
2、规格：2-10米
3、其它：含配件等
	条
	1
	国产优质

	8
	机柜
	1、名称：壁挂机柜
2、规格：22U落地机柜600*600
3、安装方式：落地
4、其它：含配件、安装
	套
	1
	国产优质

	9
	机柜
	1、名称：壁挂机柜
2、规格：12U壁挂机柜600*600
3、安装方式：壁装
4、其它：含配件、安装
	套
	2
	国产优质

	10
	PDU
	1、名称：机柜PDU
2、规格：8位10A
3、安装方式：机架安装
4、其它：含电源线缆等配件
	套
	3
	国产优质

	11
	配线
	1、名称：电源线缆
2、规格：RVV3*2.5
3、安装方式：穿管或桥架敷设
4、其它：含接头等
	米
	200
	品牌：天诚、爱谱华顿

	12
	配线
	1、名称：网络线缆
2、规格：室内六类非屏蔽网络线缆
3、安装方式：穿管或桥架敷设
4、其它：含接头等
	米
	1800
	品牌：天诚、爱谱华顿

	13
	配管
	1、名称：JDG线管
2、规格：JDG20/25
3、安装方式：沿墙、吊顶明敷
4、其它：包含接头、底盒等配件
	米
	1200
	品牌：盈通、金博

	14
	配管
	1、名称：PVC线管
2、规格：PC20/25
3、安装方式：沿墙、吊顶明敷
4、其它：包含接头、底盒等配件
	米
	0
	品牌：联塑、雄塑

	15
	UPS电源
	1、名称：UPS电源
2、规格：3KS工频机+12V-100AH电池组
3、其它：含安装调试，包含接头、电池箱等配件
	套
	1
	品牌：山特、柏克

	16
	配电箱
	1、名称：配电箱
2、规格：含空开、双电源切换器、浪涌保护器等
3、安装方式：挂墙安装
4、其它：包含接头、底盒等配件
	套
	1
	国产优质

	17
	安装调试
	1、名称：安装调试
2、其它：含前端、后台安装调试、培训、售后，含高空作业等措施费用
	台
	23
	








点位图纸
2号机库航材库（2-105）监控点位图
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