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	供应商名称
	 

	联系人
	 
	联系方式
	 
	邮箱
	

	是否参与本次项目
	是     否

	项目名称
	大新华飞维2号机库西侧6号机坪总配电柜更换项目

	企业资质
	要求
	是否满足

	
	营业执照（扫描盖章版）。
	

	
	全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。
	

	
	国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。
	

	
	[bookmark: OLE_LINK1]具备承装（修、试）电力设施许可证五级或以上。
	

	
	具备有效的安全生产许可证。
	

	技术要求
	一、项目概述
近期设备巡检发现，2号机库西侧6号机坪总配电柜因长期暴露于室外环境，目前使用年限已达到11年，外观出现明显变形及不同程度锈蚀，导致防水密封性能失效，存在安全隐患。为彻底消除隐患，确保用电安全及生产连续性，需立即更换该配电柜。
二‌、工程目标
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（一）定制1台符合技术规格的不锈钢304户外配电柜。
（二）确保配电柜防护等级达到IP54标准。
（三）在1天内完成更换工程，不影响机坪正常运行。
（四）保证用电安全，满足生产连续性要求。
三、技术要求
（一）配电柜参数
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK21]1、材质：304不锈钢（耐腐蚀、抗氧化，适用于户外环境）。
2、尺寸：900*2000*500mm（宽高深）。
3、厚度：2mm（确保结构稳固性）。
4、防护等级：IP54（防尘、防溅水）。
（二）内部元器件配置
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]1、电能计量：1个威盛3相4线电能表。
2、主断路器：2个施耐德400-320A/4P塑壳开关。
3、分支断路器：2个施耐德CVS-100A/3P塑壳开关。
4、双电源转换：1个施耐德WATSN-630-320A/4P双电源转换开关。
5、定时控制：2个施耐德KG316时控开关。
6、接触器：2个施耐德LC1D-18交流接触器。
7、断路器：13个施耐德IC65-50A/3P断路器。
8、电流互感器：3个300/5互感器。
9、指示灯：13个AD11指示灯。
10、熔断器组：1组RT18-60/4P熔断器。
11、浪涌保护：1组125KA/10/350US浪涌保护器。
四、工程实施
（一）前期准备
1、确认停电时间窗口，确保不影响机坪运行。
2、准备新配电柜及所有元器件。
3、准备必要的工具和测试设备。
4、制定应急预案
（二）旧配电柜拆除
[bookmark: OLE_LINK28]1、断开所有电源，确保安全操作。
2、按顺序拆除电缆头，并做好标记（建议使用标签系统）。
3、记录原有接线布局。
4、安全移除旧配电柜。
（三）新配电柜安装
1、安装不锈钢304配电柜主体。
2、按标记顺序安装电缆头。
3、安装所有内部元器件，确保符合电气规范。
4、检查所有连接点，确保紧固可靠。
（四）测试与调试
[bookmark: OLE_LINK31]1、进行绝缘检测，确保符合安全标准。
2、测试所有功能模块（电能计量、断路器、接触器等）。
3、验证双电源转换功能。
4、检查指示灯和报警系统。
（五）送电
1、在确认所有测试合格后，进行送电操作。
2、监控运行状态，确保无异常。
五、质量控制措施
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]（一）材料检验：确保304不锈钢材质符合标准，检查表面处理质量。
（二）元器件验证：所有施耐德元器件应为正品，提供合格证明。
（三）安装工艺控制：严格执行电气安装规范。
（四）测试验证：绝缘测试使用专业设备，确保数据准确。
（五）防护等级验证：通过实际测试验证IP54防护性能。
六、安全措施
（一）严格执行停电、验电、挂接地线等安全措施。
（二）使用个人防护装备（PPE）。
（三）设置安全警示区域。
（四）配备专职安全监督人员。
（五）制定应急预案，包括触电急救措施。
七、工期安排
（一）总工期：1天。
（二）时间安排：
上午：停电准备、旧柜拆除、新柜就位。
中午：元器件安装、电缆连接。
下午：测试调试、送电运行。
八、应急预案
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK29]（一）意外停电处理方案。
（二）元器件故障应急更换流程。
（三）人员受伤急救措施。
九、验收标准
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]（一）配电柜外观无损伤，防护等级达标。
（二）所有电气连接正确、牢固。
（三）绝缘测试合格。
（四）所有功能模块正常运行。
（五）工程文档齐全。
		

	商务条款
	项目完成且验收合格后，乙方开具全部合同金额的增值税专用发票，甲方收到发票后30个自然日内支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后无息归还。
	

	日期：    年     月     日
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