供应商报名信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系方式 |  | 邮箱 |  |  |
| 是否参与本次项目 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大新华飞维2号机库西侧6号机坪总配电柜更换项目 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 要求 |  |  |  |  | 是否满足 |
|  | 营业执照（扫描盖章版）。 |  |  |  |  |  |
|  | 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 |  |  |  |  |  |
|  | 具备承装（修、试）电力设施许可证五级或以上。 |  |  |  |  |  |
|  | 具备有效的安全生产许可证。 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 一、项目概述 近期设备巡检发现，2号机库西侧6号机坪总配电柜因长期暴露于室外环境，目前使用年限已达到11年，外观出现明显变形及不同程度锈蚀，导致防水密封性能失效，存在安全隐患。为彻底消除隐患，确保用电安全及生产连续性，需立即更换该配电柜。 二‌、工程目标 （一）定制1台符合技术规格的不锈钢304户外配电柜。 （二）确保配电柜防护等级达到IP54标准。 （三）在1天内完成更换工程，不影响机坪正常运行。 （四）保证用电安全，满足生产连续性要求。 三、技术要求 （一）配电柜参数 1、材质：304不锈钢（耐腐蚀、抗氧化，适用于户外环境）。 2、尺寸：900*2000*500mm（宽高深）。 3、厚度：2mm（确保结构稳固性）。 4、防护等级：IP54（防尘、防溅水）。 （二）内部元器件配置 1、电能计量：1个威盛3相4线电能表。 2、主断路器：2个施耐德400-320A/4P塑壳开关。 3、分支断路器：2个施耐德CVS-100A/3P塑壳开关。 4、双电源转换：1个施耐德WATSN-630-320A/4P双电源转换开关。 5、定时控制：2个施耐德KG316时控开关。 6、接触器：2个施耐德LC1D-18交流接触器。 7、断路器：13个施耐德IC65-50A/3P断路器。 8、电流互感器：3个300/5互感器。 9、指示灯：13个AD11指示灯。 10、熔断器组：1组RT18-60/4P熔断器。 11、浪涌保护：1组125KA/10/350US浪涌保护器。 四、工程实施 （一）前期准备 1、确认停电时间窗口，确保不影响机坪运行。 2、准备新配电柜及所有元器件。 3、准备必要的工具和测试设备。 4、制定应急预案 （二）旧配电柜拆除 1、断开所有电源，确保安全操作。 2、按顺序拆除电缆头，并做好标记（建议使用标签系统）。 3、记录原有接线布局。 4、安全移除旧配电柜。 （三）新配电柜安装 1、安装不锈钢304配电柜主体。 2、按标记顺序安装电缆头。 3、安装所有内部元器件，确保符合电气规范。 4、检查所有连接点，确保紧固可靠。 （四）测试与调试 1、进行绝缘检测，确保符合安全标准。 2、测试所有功能模块（电能计量、断路器、接触器等）。 3、验证双电源转换功能。 4、检查指示灯和报警系统。 （五）送电 1、在确认所有测试合格后，进行送电操作。 2、监控运行状态，确保无异常。 五、质量控制措施 （一）材料检验：确保304不锈钢材质符合标准，检查表面处理质量。 （二）元器件验证：所有施耐德元器件应为正品，提供合格证明。 （三）安装工艺控制：严格执行电气安装规范。 （四）测试验证：绝缘测试使用专业设备，确保数据准确。 （五）防护等级验证：通过实际测试验证IP54防护性能。 六、安全措施 （一）严格执行停电、验电、挂接地线等安全措施。 （二）使用个人防护装备（PPE）。 （三）设置安全警示区域。 （四）配备专职安全监督人员。 （五）制定应急预案，包括触电急救措施。 七、工期安排 （一）总工期：1天。 （二）时间安排： 上午：停电准备、旧柜拆除、新柜就位。 中午：元器件安装、电缆连接。 下午：测试调试、送电运行。 八、应急预案 （一）意外停电处理方案。 （二）元器件故障应急更换流程。 （三）人员受伤急救措施。 九、验收标准 （一）配电柜外观无损伤，防护等级达标。 （二）所有电气连接正确、牢固。 （三）绝缘测试合格。 （四）所有功能模块正常运行。 （五）工程文档齐全。 |  |  |  |  |  |
| 商务条款 | 项目完成且验收合格后，乙方开具全部合同金额的增值税专用发票，甲方收到发票后30个自然日内支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后无息归还。 |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |